## Добрянка отключения
дата | откл. | вкл. | № ТП | что отключено | кол-во потребителей II категории | кол домов | мнг.дома | причина
2019 год
2019-01-02 | 16:45 | 17:00 | ТП-18 | "АИД", гаражи |  | юр.3 |  | а/з 2
2019-01-03 | 10:15 | 18:15 | ТП-7 | "Старый универсам" Победы 29 |  | юр.1 |  | а/з 3
2019-01-09 | 6:27 | 6:40 | ТП-111 | РУ-10кВ |  | юр.5 | 5 | КЛ РП-1-ТП-111 на повреждении
2018-01-09 | 14:02 | 14:23 | ТП-37 | ф.25 Октября |  | ф.49, юр.1 |  | расп.Ищенко А.А.
2019-01-17 | 23:00 | 23:04 | ТП-111 | 1с.ш. |  | юр.5 | 5 | опер.переключения
2019-01-23 | 9:30 | 10:07 | ТП-110 | РУ-0,4кВ 1с.ш. |  | юр.2 | 2 | наряд 10-01
2019-01-28 | 10:00 | 10:30 | ТП-57 | ф.50лет Октября |  | ф.17 |  | расп.Ищенко А.А.
2019-01-30 | 13:44 | 14:35 | ТП-35 | ф.Поселок |  | юр.5, ф.73 |  | расп.Ищенко А.А.
2019-01-30 | 22:10 | 0:31 | ТП-101 | пер. Строителей 8 |  |  | 1 | а/з 56
2019-02-07 | 19:23 | 20:15 | ТП-50 | ф.Восточная |  | ф.55 |  | а/з 73
2019-02-12 | 11:00 | 13:00 | ТП-39 | ф.Гоголя |  | ф.26 |  | по письму абонента
2019-02-14 | 15:02 | 16:31 | ТП-34 | РУ-10кВ |  | юр.4 | 1 | ремонт привода РС
2019-02-18 | 9:15 | 10:45 | ТП-3 | ф. 60л.Октября |  | юр.1, ф.60 |  | наряд 08-02
2019-02-18 | 9:34 | 12:54 | ТП-21 | 2с.ш. П5 Р4 |  | юр.1 | 1 | по письму ООО"Гарант"
2019-02-21 | 10:30 | 14:31 | РП-3 | РУ-10кВ |  |  | 1 | аварийное отключение
2019-02-21 | 9:23 | 9:36 | РП-3 | РУ-0,4кВ 1с.ш. |  |  | 1 | наряд 11-02
2019-02-22 | 9:15 | 10:25 | ТП-29 | РУ-0,4кВ |  | юр.3 |  | наряд э/с 140
2019-02-25 | 13:57 | 14:09 | РП-3 | тр.№1 |  |  | 1 | расп.Ищенко А.А.
2019-02-26 | 5:37 | 5:40 | ТП-10 | РУ-0,4кВ |  |  | 5 | опер.переключения
2019-03-02 | 8:43 | 10:00 | ф.№6 | пс"Городская" |  | ф.509 юр.32 |  | аварийное отключение
2019-03-03 | 15:07 | 15:40 | ТП-33 | Ф.Куйбышева |  | ф.62 |  | а/з 132,133
2019-03-06 | 5:20 | 5:25 | ТП-10 | РУ-0,4кВ |  |  | 5 | опер.переключения
2019-03-06 | 20:35 | 21:05 | ТП-35 | ф.Шевченко - Белинского |  | юр.5, ф.73 |  | а/з 142
2019-03-07 | 13:05 | 13:20 | ТП-5 | ф. Калинина |  | ф.61 |  | а/з 149
2019-03-09 | 18:20 | 18:26 | ТП-3 | ф.Мира |  | юр.2 ф.60 |  | а/з 164
2019-03-12 | 23:15 | 23:22 | ТП-127 | РУ-0,4кВ |  | юр.3 | 3 | опер.переключения
2019-03-13 | 10:00 | 10:50 | ТП-60 | ф.военкомат |  | юр.3, ф.8 |  | заявка ОКЭП
2019-03-18 | 9:14 | 10:12 | ТП-55 | РУ-0,4кВ |  | юр.1.ф.102 |  | наряд 05-03
2019-03-19 | 9:10 | 11:15 | ТП-33 | ф. Котельная |  | ф.30 |  | наряд 06-03
2019-03-22 | 9:59 | 10:24 | ТП-11 |  |  | юр.3, ф.43 |  | наряд 07-03
2019-03-25 | 13:36 | 14:27 | ф.№9 | п/с "Городская" |  | юр.43 ф.8 |  | аварийное отключение
2019-03-25 | 13:10 | 13:15 | ТП-117 |  |  | юр.8 | 9 | наряд 08-03
2019-03-25 | 14:58 | 15:01 | ТП-117 |  |  | юр.8 | 9 | наряд 09-03
2019-03-25 | 18:48 | 18:58 | ф.№17 | п/с Городская |  | ф.4 |  | аварийное отключение
2019-03-26 | 9:05 | 9:09 | ТП-116 |  |  | юр.13 | 9 | наряд 11-03
2019-03-26 | 13:33 | 13:38 | ТП-117 |  |  | юр.13 | 9 | наряд 12-03
2019-03-26 | 15:02 | 15:44 | ТП-26 | ф.Майская |  | ф.15 |  | а/з 215
2019-03-28 | 20:15 | 20:20 | ТП-10 |  |  | юр.5 | 11 | опер.переключения
2019-03-28 | 20:20 | 20:25 | ТП-119 |  |  | юр.5 |  | наряд 16-03
2019-03-29 | 9:35 | 10:29 | ТП-104 | 1 с.ш. |  | юр.4 | 6 | наряд 18-03

## Добрянка аварии
дата | время | что отключено | причина | выполненные работы | дата вкл. | время вкл. | примеч. | технол. отказ | функц. отказ | авария
2019 год
2019-01-09 | 6:27 | ТП-111 | 1 с.ш. "Земля" | КЛ-РП-1-ТП-111 выведена в р-т,ТП-111 РУ-10кВ яч.1 вкл. СМВ | 2019-01-09 | 6:40 |  | технол. отказ
2019-01-30 | 22:10 | пер. Строителей 8 | КЛ-0,4 кВ на повреждении ф.А,ф.В | ж/дом подключили на ф.С | 2019-01-31 | 0:31 |  | технол. отказ
2019-02-07 | 19:23 | ТП-50 ф.Восточная | обрыв провода мусоровозом | восстановили обрыв,израсходовано А16-5м. | 2019-02-07 | 20:15 |  | а/з 73
2019-02-21 | 10:30 | РП-3 РУ-10кВ | горит гл. руб. |  | 2019-02-21 | 14:31 |  | технол. отказ
2019-03-02 | 8:43 | ф.№6 пс"Городская" | Воробьёва,52,опора №23 машина въехала в опору,произошёл схлёст проводов | схлёст разбили | 2019-03-02 | 10:00
2019-03-25 | 13:36 | ф.№9 пс"Городская" | упала ель на ВЛ-10 кВ у ТП-512 | откл. Р-23 | 2019-03-25 | 14:27
2019-03-25 | 18:48 | ф.№17 пс "Городская" |  | фидер ООО "Уралводоканал" | 2019-03-25 | 18:58

## Полазна отключения
[9 empty] | 2017-09-03 | 20:42
ОТКЛЮЧЕНИЯ ПРОИЗОШЕДШИЕ В СЕТЯХ 0,4-6 кВ. | [8 empty] | 2017-09-03 | 23:59 | 0:19 | ТП-248 | ф.Автомобилмстов
[9 empty] | 2017-09-04 | 7:25 | 9:45 | ф.№7 п/с Полазна |  | юр.21ф.67 | аварийное откл.
дата | откл. | вкл. | № ТП | что отключено | кол-во потребителей II категории | кол домов | мнг.дома | причина | 2017-09-04 | 13:00 | 15:30 | ТП-226 |  | юр.1,ф.92 | текущий ремонт
2019 год
2019-01-10 | 19:20 | 23:30 | ТП-257 ф.Сосновый бор |  |  | ф.61 |  | а/з 13
2019-01-14 | 13:30 | 14:30 | ТП-206 ф.культуры |  |  | юр.6 | 11 | подрезка деревьев
2019-01-18 | 13:24 | 13:41 | ТП-212/1 |  |  | юр.2 ф.10 |  | а/з 25
2019-01-30 | 14:19 | 15:00 | ТП-278 ф.Спортивная |  |  | ф.7 |  | наряд 11-01
2019-01-31 | 10:40 | 11:00 | ТП-247 |  |  | юр.3 |  | замена автомата
2019-02-11 | 16:15 | 16:30 | ТП-217 ф.Революции |  |  | юр.1, ф.44 |  | а/з 82
2019-02-18 | 21:10 | 0:45 | ТП-215/1 ф. Поселок |  |  |  | 3 | а/з 105
2019-02-19 | 10:30 | 11:35 | ТП-215/1 ф. Поселок |  |  |  | 3 | а/з 107
2019-02-19 | 14:15 | 14:50 | ТП-226 ф.Молодежная |  |  | ф.53 |  | а/з 106
2019-02-26 | 13:15 | 15:25 | ТП-2498 |  |  | юр.2, ф.20 |  | плановые работы
2019-03-01 | 11:25 | 11:55 | ТП-247 ф.Смолокуровка |  |  | юр.1 |  | плановые работы
2019-03-06 | 18:31 | 18:57 | ТП-223 ф. Луговая низ |  |  | ф.60 |  | а/з 140
2019-03-07 | 11:05 | 11:20 | ТП-223 ф. Луговая низ |  |  | ф.60 |  | а/з 140 (замена ввода)
2019-03-13 | 10:48 | 15:31 | ТП-220 |  |  | ф.78 |  | наряд 03-03
2019-03-23 | 9:45 | 12:35 | ТП-226 ф.Красногвардейская |  |  | ф.39 |  | а/з 204
2019-03-24 | 14:35 | 14:50 | ТП-214 ф. Ключевая низ |  |  | ф.40 |  | спиливание дерева
2019-03-25 | 15:38 | 17:31 | ф.№17 п/с"Полазна" |  |  | юр.21 ф.67 |  | ДРЭС
2019-03-26 | 10:37 | 16:00 | ТП-221 |  |  | юр.1 ф.19 |  | наряд 10-03

## Полазна аварии
АВАРИИ ПРОИЗОШЕДШИЕ В СЕТЯХ 0,4-6 кВ.
Дата | Время отключения | Что отключено | Причина | Выполненные работы | Дата | Время включения | Технол. отказ | Функцион. Отказ. | Аварии
2019 год
| 19:20 | ТП-257 ф.Сосновый бор | обрыв фазного и "0" провода | устранили обрыв, произвели коронацию деревьев | 2019-01-10 | 23:32
2019-01-18 | 13:24 | ТП-212/1 ф.9Мая | слетел провод с изолятора | устранили | 2019-01-18 | 13:41
2019-02-11 | 16:15 | ТП-217 ф. Революции | выпал изолятор с проводом с крюка | восстановили, израсходовано: колпачок 5,4 - 1 шт | 2019-02-11 | 16:30
2019-02-18 | 21:10 | ТП-215/1 ф. Поселок | искрят провода на опоре. | устранили КЗ | 2019-02-18 | 0:45
2019-02-19 | 10:30 | ТП-215/1 ф. Поселок | нет света, Уральская 27 | произвели переразделку концов КЛ, промегерили, включили без замечаний. | 2019-02-19 | 11:35

## Лист2 (hidden)
АВАРИИ ПРОИЗОШЕДШИЕ В СЕТЯХ 0,4-6 кВ.
за июнь 2016 г.
Дата | Время отключения | Что отключено | Причина | Выполненные работы | Дата | Время включения | Примечания
2016-07-06 | 19:15 | ТП-225 ф. Красногвардейская | Нет света по адресу Лежгиха,16 | Сгорел вводной автомат | 2016-07-06 | 19:45
2016-07-10 | 14:09 | ТП-246 ф.инженерный | Демидковская 15, Связистов 10, маг."Радуга"-нет света | произвели осмотр ВЛ, в ТП-246 вкл. автомат ф. инженерный | 2016-07-10 | 15:58
2016-07-10 | 15:48 | ТП-216 ф. Парковый | Нефтяников 28, хлеб.киоск №2-нет света | устранили обрыв, произвели перетяжку двух проводов у ж/д Нефтяников 28, устранил КЗ на линии, спилил 5 больших деревьев и несколько маленьких | 2016-07-10 | 18:53
2016-07-10 | 14:45 | ТП-217 ф. пролетарская-советская | Революции 4-нет света, Советская 9а-нет одной фазы | в ТП-217 ф.пролетарская-советская заменил ПН2/250 по ф.А и ф.С, осмотр ВЛ | 2016-07-10 | 16:23
2016-07-12 | 18:10 | РП-1: ф.16,5,3,2,7 | не установлена | на РП-1 вкл. ф.16,5,3,2,7 | 2016-07-12 | 20:25
2016-07-13 | 10:38 | ТП-203 ф. Администрация | нет 2-х фаз в администрации Полазненского поселения,нет света в Т/П "Татьянин день" | устранили схлёст,заменили в ТП-203 ПН/2 250 поф. В,С | 2016-07-13 | 10:44
2016-07-13 | 6:42 | ТП-226 ф. Заречная | Обрыв провода по Молодёжной,2 | устранили обрыв,израсходовади А-10-50м.,работы производили с помощью ВС | 2016-07-13 | 10:55
2016-07-13 | 11:00 | ТП-226 ф. Заречная | Сгорел кабель на ГРП | откл. сгоревший кабель на ГРП | 2016-07-13 | 12:00
2016-08-09 | 10:00 | ТП-18 ф. Питомник | Отключение | по запросу абонента от 08.08.2016 №3405 | 2016-08-09 | 10:29