## Добрянка отключения
дата | откл. | вкл. | № ТП | что отключено | кол-во потребителей II категории | кол домов | мнг.дома | причина
2015-11-02 | 10:10 | 11:15 | 4 | ф.Кирова,ф Н.О. |  | 19 |  | наряд 01-11
2015-11-02 | 10:25 | 10:40 | 18 | ф.АИД |  | 1 |  | по заявке потребителя
2015-11-03 | 9:15 | 11:00 | ф10 | от ТП-16 до ТП-11 |  | 337 |  | наряд 02-11
2015-11-03 | 9:20 | 10:55 | 1 | ф.Луначарского |  | 36 |  | наряд 02-11
2015-11-03 | 13:30 | 15:30 | 26 | ф.Радужная |  | 23 |  | наряд 03-11
2015-11-05 | 10:00 | 10:35 | 8 | ф.хлебозавод |  | 2 |  | наряд 04-11
2015-11-06 | 9:10 | 11:20 | Ф.11 | от ТП-8 ВЛ-10 кВ |  | 991 |  | наряд 05-11
2015-11-07 | 12:15 | 13:40 | 3 | ф. 60 лет Октября |  | 20 |  | а/заявка № 529
2015-11-10 | 9:50 | 11:15 | 105 | 1сш |  |  | 1 | наряд 08-11
2015-11-10 | 14:30 | 16:00 | 105 | 2сш |  |  |  | наряд 09-11
2015-11-11 | 20:32 | 20:42 | 38 | ф.население |  | 10 |  | а/заявка № 536
2015-11-12 | 9:31 | 11:00 | 106 | Т1,1сш |  |  | 5 | наряд10-11
2015-11-12 | 14:17 | 16:00 | 106 | Т2,2сш |  |  | 5 | наряд11-11
2015-11-13 | 10:12 | 11:30 | 110 |  |  |  | 2 | наряд12-11
2015-11-13 | 13:37 | 14:27 | 110 |  |  |  | 2 | наряд12-11
2015-11-13 | 21:45 | 23:20 | Ф.8 | ТП-ПТУ,АТП |  |  | 2 | авария
2015-11-16 | 9:50 | 35:00 | 108 | РУ-0,4кВ, 1сш |  |  | 5 | наряд14-11
2015-11-16 | 14:20 | 39:30 | 108 | РУ-0,4кВ, 2сш |  |  | 5 | наряд16-11
2015-11-18 | 13:20 | 39:07 | 7 | Победы 29 |  |  | 1 | по заявке потребителя
2015-11-23 | 14:05 | 38:40 | 19 | ф.коттеджи |  | 21 |  | Шаламов А.В.
2015-11-24 | 9:15 | 15:00 | 15\1 | Ф-поселок |  | 45 |  | наряд 20-11
25.11 2015 | 17:00 | 17:20 | 37 | Ф№10(база) |  | 49 |  | Замена прибора учета.
2015-11-26 | 17:30 | 18:10 | 2 | ф.Рябиновая |  | 80 |  | авария
2015-11-27 | 9:30 | 10:17 | 112 | 1 сш,П№3,Р№2. |  |  | 1 | наряд23-11
2015-11-27 | 13:52 | 14:30 | 39 | Ф.н/о,Ф.ГПЧ,Ф-25октября,гл. руб |  | 40 |  | авария
2015-11-30 | 13:30 | 39:08 | 103 | 2 сш |  |  | 5 | наряд 24-11
2015-12-07 | 21:42 | 47:40 | ф10 | до ТП-19 |  | 1109 |  | авария
2015-12-07 | 21:42 | 08.12.2015 13:30:00 | ф10 | от ТП-19 |  | 78 |  | авария
2015-12-08 | 20:50 | 45:10 | 5 | ф.Воробьева |  | 43 |  | авария
2015-12-09 | 8:00 | 34:15 | 3 | ф.ГПЧ |  | 74 |  | а/з 584
2015-12-09 | 15:15 | 39:40 | 30 | ф.Ленина верх |  | 39 |  | а/з579
2015-12-09 | 20:32 | 45:00 | 30 | ф.Поселок военкомат |  | 29 |  | а/з588
2015-12-10 | 17:05 | 42:25 | ф2 | от п/с Городская |  | 54 | 60 | авария
2015-12-11 | 9:00 | 39:45 | 1\2 | ф.Луначарского |  | 49 |  | наряд 07-12
2015-12-12 | 14:20 | 38:35 | 42 | ф.Поселок |  | 25 |  | а/з592
2015-12-13 | 9:07 | 9:30 | 42 | ф.Поселок |  | 25 |  | а/з594
2015-12-13 | 9:55 | 10:10 | 50 | ф.Восточная,Окулова |  | 55 |  | а/з595
2015-12-14 | 9:29 | 10:52 | 115 | ТП-115 2с.ш П6 Р4 |  |  | 3 | по письму ООО "Декос"
2015-12-14 | 10:17 | 11:23 | 1\2 | ТП-1/2 |  | 53 |  | наряд 08-12
2015-12-14 | 14:09 | 15:58 | 49 | ф. Епишина |  | 11 |  | наряд 09-12
2015-12-15 | 9:20 | 12:02 | ф. 6 | от п/ст "Городская" |  | 468 | 1 | наряд 10-12
2015-12-15 | 9:20 | 14:48 | 514 | Энгельса 6 |  |  | 1 | подкл. Линии (расп. Ищенко А.А)
2015-12-16 | 9:40 | 11:25 | 44 | ТП-44 |  | 71 |  | наряд 11-12
2015-12-16 | 10:15 | 11:45 | 112 | ТП-112 1 с.ш. (Победы 35/37) |  |  | 1 | по письму ООО"ЭЛФ"
2015-12-16 | 10:30 | 16:45 | 12 | ф. Посёлок |  | 54 |  | наряд 12-12
2015-12-16 | 14:10 | 16:46 | 112 | ТП-112 2 с.ш. (Победы 35/37) |  |  | 1 | по письму ООО"ЭЛФ"
2015-12-16 | 14:36 | 15:32 | 115 | ТП-115 п.6 Р.4 (Энгельса 11) |  |  | 1 | по письму ООО "Декос"
2015-12-17 | 10:10 | 12:00 | 25 | ф. 50 лет Октября |  | 73 |  | наряд 14-12
2015-12-18 | 10:35 | 11:40 | 44 | ф.11 от РВНО-1 |  | 191 |  | наряд 16-12
2015-12-18 | 13:00 | 13:05 | 44 | ф.11 от РВНО-1 |  | 191 |  | замеры на х/х (расп. Ищенко А.А.)
2015-12-18 | 18:45 | 19:00 | 16 | ф. Трудовая,верх и н/о |  | 5 |  | а/з №562
2015-12-18 | 21:40 | 22:05 | 16 | ф. Трудовая.верх и н/о |  | 5 |  | а/з №563
2015-12-19 | 21:20 | 22:20 | РП-1 | ТЦ " Подсолнухи" |  |  |  | по письму ООО" КВАТРО"
2015-12-23 | 1:06 | 1:36 | п\сГор. | п\с Городская |  | 3059 | 208 | авария ДРЭС
2016-01-04 | 10:15 | 11:15 | 5 | ф.Воробьева |  | 43 |  | а/з 4,5
2016-01-04 | 13:15 | 13:33 | 9 | ф.Сады |  |  |  | а/з 7
2016-01-05 | 20:55 | 06.01.16 10:15 | 47 | ф.поселок, 1 фаза |  | 20 |  | а/з 8
2016-01-06 | 10:10 | 10:15 | 47 | ф.поселок |  | 71 |  | а/з 8
2016-01-14 | 9:45 | 15:25 | 3 | ф.60 лет Октября |  | 60 |  | н/д 02-01
2016-01-13 | 9:43 | 9:53 | 105 | П1,Р4 |  |  | 2 | н/д 01-01
2016-01-14 | 21:30 | 21:45 | 3 | ф. 60 лет Октября |  | 60 |  | 15
2016-01-15 | 9:30 | 14:30 | 1\2 | ф.трудовая |  | 52 |  | а.з.18
2016-01-18 | 10:05 | 16:00 | 3 | ф.60летОктября |  | 60 |  | наряд 02-01
2016-01-19 | 15:35 | 18:44 | ф.№8 | п/ст "городская" |  |  | 2 | авария
2016-01-20 | 10:00 | 11:25 | 25 | ф. 50лет октября |  | 73 |  | н/д 03-01
2016-01-22 | 9:36 | 14:50 | 3 | ф.60л.Октября |  | 60 |  | наряд 05-01
2016-01-22 | 13:53 | 14:00 | 7 | тр.-р №1 |  |  | 4 | наряд 04-01
2016-01-28 | 10:28 | 10:43 | 42 | ф.П.Морозова |  | 19 |  | выполнение наряда э/сбыта 1695
2016-01-29 | 13:20 | 13:35 | 19 | ф.Камский |  | 36 |  | а/з №40
2016-02-01 | 10:25 | 10:37 | 104 |  |  |  | 6 | наряд 02-02
2016-02-01 | 10:51 | 16:38 | 24 | ф.Сады |  | 32 |  | расп. Ищенко А.А.
2016-02-02 | 9:30 | 10:50 | 24 | ф.Сады |  | 32 |  | расп. Ищенко А.А.
2016-02-04 | 18:30 | 18:50 | 47 | ф. Посёлок |  | 71 |  | а/з №53
2016-02-05 | 9:20 | 12:15 | ф.№6 | с п/с Городская |  | 469 |  | наряд 05-02
2016-02-05 | 9:20 | 12:15 | РП-3 | РУ-10кВ |  |  | 1 | наряд 05-03
2016-02-08 | 10:10 | 14:25 | 3 | ф.ГПЧ |  | 74 |  | наряд 06-02
2016-02-12 | 10:00 | 12:00 | ТП-8 | ф. Посёлок |  | 48 |  | наряд №10-02
2016-02-12 | 14:00 | 15:00 | ТП-8 | ф. Посёлок |  | 48 |  | наряд №10-02
\ 12.02.2016 | 10:30 | 11:15 | ТП-25 | ф. Посёлок |  | 73 |  | Шаламов А.В.
2016-02-15 | 13:22 | 14:10 | ТП-15 | ф. Заводская |  | 15 |  | а/з №60
2016-02-16 | 14:30 | 16:05 | ТП-123 | 2 с.ш |  |  | 4 | наряд 12-02
2016-02-17 | 10:15 | 12:00 | ТП-122 | 1 сш, |  |  | 3 | наряд 13-02
2016-02-17 | 14:30 | 15:50 | ТП-122 | 2 с.ш |  |  | 2 | наряд 15-02
2016-02-17 | 10:25 | 13;50 | Ф.№15 | от п/с Городская |  | 318 |  | заявка ДРЭС
2016-02-17 | 10:25 | 13;50 | Ф.№16 | от п/с Городская |  |  |  | заявка ДРЭС
2016-02-17 | 9:00 | 9:05 | Тп-123 | 2 с.ш |  |  | 4 | переключения
2016-02-18 | 9:50 | 15:35 | ТП-127 | 1 с.ш. |  |  | 3 | наряд 17-02
2016-02-19 | 9:30 | 11:30 | ТП-127 | 2 с.ш |  |  | 3 | наряд 18-02
2016-02-20 | 15:30 |  | ТП-30 | ф.Поселок рынок |  | 41 |  | авария
2016-02-24 | 10:10 | 14:04 | ТП-30 | ф.Посёлок рынок |  | 41 |  | наряд 19-02
2016-02-24 | 15:00 | 15:43 | ТП-30 | ф.Посёлок рынок |  | 41 |  | а/з 74
2016-02-24 | 16:07 | 16:20 | ТП-30 | ф.Посёлок рынок |  | 41 |  | а/з 74
2016-02-24 | 17:29 | 18:20 | ТП-1/2 | ф. трудовая |  | 52 |  | а/з №73
2016-02-25 | 10:10 | 15:57 | ТП-126 | 1 с.ш. |  |  | 4 | наряды 20-02,21-02
2016-02-25 | 14:05 | 14:35 | ТП-125 | 2 с.ш |  |  | 1 | расп. Ищенко А.А.
2016-02-26 | 22:05 | 22:20 | Ф.№7 | от п/с Городская |  |  | 42 | авария
2016-02-26 | 22:05 | 27.02.16 00:10 | ТП-117 |  |  |  | 8 | авария
2016-02-29 | 6:00 | 6:10 | ф.7 | ТП-117,119,126,127,122(1с.ш),123(1с.ш) |  |  | 25 | операт.переключения
2016-02-29 | 9:35 |  | РП-2 | РП-2 яч.4 откл МВ,РЛ |  |  | 9 | наряды 24-02,25-02
2016-02-29 | 10:35 | 10:50 | ТП1/2 | ф. Братьев Норициных |  | 52 |  | установка автомата
2016-03-01 | 10:00 | 15:05 | ТП-117 | 2сш |  |  | 8 | наряд 01-03,02-03
2016-02-03 | 5:30 | 5:42 | ф.7 | ТП-117,119,126,127,122(1с.ш),123(1 сш) |  |  | 25 | операт. переключения
2016-03-04 | 9:48 | 10:51 | ТП-17 | ф.рынок |  | 29 |  | наряд 04-03
2016-03-05 | 11:10 | 13:10 | ТП - 60 | Ленина 5 |  |  |  | письмо МБУ "УГХ"
2016-03-05 | 13:10 | 13:12 | ф.11 | от п/ст "Городская" |  | 1068 |  | Аварийное отключение
2016-03-05 | 14:00 | 14:02 | ф.11 | от п/ст "Городская" |  | 1068 |  | Аварийное отключение
2016-03-05 | 14:04 | 14:20 | ф.11 | от п/ст "Городская" |  | 1068 |  | Аварийное отключение
2016-03-05 | 14:20 | 15:40 | ф.11 | от РВНО - 5 |  | 752 |  | Аварийное отключение
2016-03-06 | 18:58 | 20:48 | ТП-47 | ф.посёлок |  | 71 |  | а/з 85
2016-03-09 | 1:30 | 9:15 | ТП-24 | ф.поселок фаза "С" |  | 10 |  | Аварийное отключение
2016-03-09 | 14:30 | 14:50 | ТП-30 | ф.Поселок военкомат |  | 75 |  | а/з 88
2016-03-09 | 9:45 | 10:30 | ТП-26 | ф.Радужная |  | 23 |  | расп. Ищенко А.А.
2016-03-09 | 10:40 | 11:10 | ТП-51 | ф.Голубаев |  | 1 |  | расп. Ищенко А.А.
2016-03-10 | 8:50 | 9:15 | ТП-24 | ф.Поселок, ф.Н.О. |  | 18 |  | а.з.91
2016-03-11 | 9:22 | 14:57 | ТП-5 | ф.воробьёва и н/о |  | 43 |  | наряд 08-03
2016-03-12 | 11:50 | 12:05 | ТП-17 | ф.К.Маркса |  | 35 |  | а/з 92
2016-03-13 | 8:15 | 9:15 | ТП-46 | ф.Леонова верхняя |  |  | 4 | а/з 97
2016-03-13 | 17:15 | 18:15 | ТП-5 | ф. Воробъёва |  | 43 |  | а/з 99
2016-03-14 | 9:15 | 11:50 | ТП-5 | ф.воробьёва и н/о |  | 43 |  | наряд 09-03
2016-03-15 | 9:30 | 16:00 | ф.10 | от ТП-19 в сторону ТП-11 |  | 66 |  | наряд 10-03
2016-03-16 | 9:40 | 15:35 | ф.10 | от ТП-19 в сторону ТП-11 |  | 66 |  | наряд 10-03
2016-03-16 | 14:40 | 14:55 | ТП-44 | ф.фестивальная |  | 11 |  | н/д сбыта 1809
2016-03-17 | 9:30 | 16:15 | ф.10 | от ТП-19 в сторону ТП-11 |  | 66 |  | наряд 10-03
2016-03-23 | 9:44 | 11:06 | ТП-ПТУ | ф. Посёлок |  | 5 |  | наряд№15-03
2016-03-23 | 13:44 | 14:07 | ф. №10 | п/ст "Городская"--РВНО-4 |  | 410 |  | аварийное отключение
2016-03-23 | 13:44 | 16:03 | ф. 10 | ТП-31,23,55,16 |  | 434 |  | аварийное отключение
2016-03-23 | 13:44 | 16:07 | ф.10 | ТП-28,1,1/2,19 |  | 323 | 1 | аварийное отключение
2016-03-23 | 13:44 | 19:35 | ф.10 | ТП-45,11,51,26,57 |  | 71 |  | аварийное отключение
2016-03-25 | 9:15 | 10:20 | ТП-5 | полное погашение |  | 198 |  | наряд 16-03
2016-03-28 | 9:00 | 14:20 | ТП-6 | полное погашение |  | 70 |  | наряд 17-03
2016-03-29 | 9:05 | 15:05 | ТП-22 | полное погашение |  | 117 |  | наряд 18-03
2016-03-29 | 9:30 | 15:00 | ТП-5 | ф.воробьёва и н/о |  | 43 |  | наряд 19-03
2016-03-29 | 8:15 | 10:50 | ТП-115 | 2 с.ш., п.6, Руб.4 ф.А ( к/з на ж/дом Энгельса 11) |  |  | (частично кв.)2 | а/з № 114
2016-03-29 | 21:22 | 0:00 | ф.7 | от п/с Городская |  |  | 42 | Аварийное отключение
2016-03-30 | 9:00 | 15:00 | ТП-56 | полное погашение |  | 20 |  | наряд 20-03
2016-03-31 | 9:35 | 14:15 | ТП-3 | полное гашение |  | 272 |  | наряд22-03
2016-03-31 | 9:45 | 11:05 | ТП-35 | ф. Некрасова |  | 50 |  | наряд 23-03
2016-03-31 | 13:31 | 15:00 | ТП-31 | ф. Шмидта |  | 45 |  | расп. Ищенко А. А.
2016-04-01 | 9:10 | 14:35 | ТП-49 | полное гашение |  | ф.11,юр.1 |  | наряд01-04
2016-04-04 | 9:31 | 14:47 | ТП-44 | полное гашение |  | ф.71, юр.1 |  | наряд 02-04
2016-04-06 | 42248 | 15.00 | ТП-15, 15/1 | полное гашение |  | ф. 45, юр 2 |  | наряд 06-04
2016-04-07 | 0:00 | 0:08 | РП-2 | РУ-0,4кВ |  |  | 6 | оперативные переключения
2016-04-08 | 10:09 | 14:15 | ТП-18 | полное гашение |  |  |  | наряд 09-04
2016-04-09 | 10:40 | 11:00 | ТП-55 | ф. 40 лет Октября |  | 43 |  | а/з №124
2016-04-12 | 6:08 | 6:09 | ТП-117 |  |  | юр.8 | 8 | оперативные переключения
2016-04-13 | 9:40 | 13:45 | ТП-49 | полное гашение |  | юр.1, ф.11 |  | наряд 11-04
2016-04-14 | 9:14 | 14:00 | ТП-39 | полное гашение |  | юр.1,ч.дом -40 |  | наряд 12-04
2016-04-14 | 21:10 | 21:45 | ф.12 | кроме ТП-115,514 |  |  | 69 | авария
2016-04-14 | 21:10 | 0:00 | ТП-115 | вся |  |  | 9 | авария
2016-04-14 | 21:10 |  | ТП-514 | вся |  |  | 1 | авария
2016-04-15 |  | 16:04 | ТП-514 | вся |  |  | 1 | авария
2016-04-16 | 5:00 | 5:18 | ТП-114 |  |  | юр.18 | 4 | оперативные переключения
2016-04-18 | 9:35 | 9:42 | ТП-9 |  |  | юр.5,ф.4 |  | а/з №136
2016-04-20 | 5:07 | 5:27 | РП-2 |  |  | юр.6 | 6 | оперативные переключения
2016-04-20 | 5:07 | 5:27 | ТП-114 |  |  | юр.18 | 4 | оперативные переключения
2016-04-20 | 9:47 | 15:25 | ф.10 | ТП-45,11,51,26,57 |  | 66 |  | наряд 20-04
2016-04-21 | 5:15 | 5:20 | ТП-114 |  |  | юр.8 | 4 | оперативные переключения
2016-04-21 | 5:00 | 5:13 | РП-2 |  |  | юр.6 | 6 | оперативные переключения
2016-04-21 | 5:30 | 5:35 | РП-1 |  |  | юр. 5 | 6 | оперативные переключения
2016-04-21 | 9:48 | 14:50 | ТП-49 | ф.мичурина |  | юр.1 ф.11 |  | наряд 21-04
2016-04-21 | 20:27 | 1:55 | ТП-19 | ф. Губкина |  | 10 |  | а/з №141
2016-04-22 | 5:00 | 5:05 | РП-2 |  |  | юр.6 | 6 | оперативные переключения
2016-04-22 | 5:15 | 5:20 | ТП-117 |  |  | юр.8 | 8 | оперативные переключения
2016-04-22 | 5:30 | 5:40 | РП-1 |  |  | юр.5 | 6 | оперативные переключения
2016-04-22 | 9:50 | 10:50 | РВНО-2 | ф.№9 от РВНО-2 |  | юр.11 | 7 | работы проводит ООО"ЭЛФ"
2016-04-22 | 13:40 | 14:15 | Тп-50,24 | ТП-50 ф.Восточная, ТП-24 ф.Посёлок |  | 55+18 |  | плановые работы
2016-04-25 | 9:17 | 11:05 | ТП-32 |  |  | юр. 3, ф. нет |  | плановые работы наряд 25-04
2016-04-25 | 11:38 | 12:35 | ТП-112,125,121107 |  |  | юр. 14 | 6 | аварийное откл.
2016-04-25 | 15:40 | 16:26 | ТП-9 |  |  | юр.5,ф.4
2016-04-28 | 10:06 | 15:00 | РВНО-1 | ф.11 от РВНО-1 |  | 191 |  | наряд 33-04
2016-04-29 | 9:00 | 9:40 | ТП-23 | ф.дзержинского |  | 99 |  | расп. Ищенко А.А.
05.05.16 2016 | 20:40 | 21:10 | ТП-16 | ф. Коммунистическая |  | 22 |  | а/з №165
2016-05-06 | 9:35 | 11:55 | ТП-6 | полное гашение |  | 70 |  | наряд 03-05
2016-05-06 | 18:13 | 20:19 | ТП-2 | ф. тельмана верх и ф. тельмана низ |  | 47 |  | а/з 167
2016-05-10 | 10:47 | 15:50 | ТП-31 | ф. Шмидта |  | 45 |  | наряд 05-05
2016-05-10 | 15:15 | 15:40 | ТП-6 | полное гашение |  | юр. 4,ф. 70 |  | наряд 06-05
2016-05-11 | 9:00 | 14:36 | ТП-49 | ф. Мичурина |  | ф.11 |  | наряд 07-05
2016-05-12 | 9:45 | 17:15 | ТП-6 |  |  | ф.70 |  | наряд 08-05
2016-05-12 | 16:00 | 16:05 | ТП-37 |  |  | ф. 49 |  | опер. Переключения
2016-05-12 | 17:50 | 18:40 | ТП-17 | ф. К. Маркса |  | ф.35 |  | а/з 189
2016-05-12 | 17:30 | 18:45 | ТП-4 | ф. Тельмана |  | ф. 10 |  | а/з 187
2016-05-13 | 8:30 | 11:20 | ТП-55 | ф.ипанова |  | ф.18 |  | а/з 197
2016-05-13 | 13:35 | 14:00 | ТП-9 | ф.ветеринарная |  |  |  | а/з 198
2016-05-13 | 14:30 | 14:50 | ТП-55 | ф.40л.Октября |  | ф.43 |  | а/з 182
2016-05-15 | 11:55 | 12:18 | ТП-55 | ф.ипанова |  | ф.18 |  | а/з 203
2016-05-17 | 7:20 | 7:23 | ф.№9 | п/ст "Городская" |  |  |  | Аварийное отключение
2016-05-17 | 7:33 | 7:40 | ф.№11 | п/ст "Городская" |  |  |  | Аварийное отключение
2016-05-17 | 7:53 | 7:55 | ф.№13 | п/ст "Городская" |  |  |  | Аварийное отключение
2016-05-17 | 7:57 | 9:26 | РП-2 | яч.№4 (ТП-117. 119, 126, 127, 122-123 - I cш ) |  |  |  | Аварийное отключение
2016-05-18 | 20:15 | 20:50 | ТП-2 | ф.рябиновая низ |  | ф.12 |  | а/з 222
2016-05-18 | 21:20 | 22:00 | ф.7 | п/ст "Городская" |  | юр.44 | 22 | Аварийное отключение
2016-05-18 | 21:20 | 23:24 | ф.10 | п/ст "Городская" |  | ф.1187 |  | Аварийное отключение
2016-05-18 | 22:30 | 22:53 | ф.11 | от ТП-6 |  | ф.703 |  | а/з 223
2016-05-20 | 0:30 | 10:15 | ТП-25 | ф. 50 лет Октября |  | ф.73 |  | а/з 227
2016-05-20 | 18:48 | 19:30 | ТП-2 | ф. Верх Тельмана |  |  |  | а/з 221
2016-05-21 | 12:40 | 13:20 | ТП-15 | ф. Заводской |  |  |  | а/з 223
2016-05-23 | 13:38 | 14:08 | ТП-59 | РУ-0,4кВ |  | ф.19 |  | наряд 18-05
2016-05-23 | 6:00 | 6:15 | РП-2 | Вкл. РЛ. РШ. МВ ф. "7, откл. СМВ яч. 11 |  |  |  | опер. переключения
2016-05-24 | 20:40 | 21:10 | ТП-19 | Вкл ВА ф. СНТ Строитель |  |  |  | а/з №232
2016-05-24 | 20:50 | 20:50 |  | ф.№9 п/ст Городская |  | 0 |  | ветер гроза, АПВ Успешно
2016-05-30 | 9:57 | 10:10 | ТП-22 | ф.исупова верх |  | ф.59 |  | а/з 244
2016-05-30 | 10:55 | 11:10 | ТП-25 | ф.50л.Октября |  | ф.73 |  | а/з 245
2016-05-30 | 11:20 | 11:40 | ТП-25 | ф.50л.Октября |  | ф.73 |  | а/з 245
2016-05-31 | 10:00 | 15:08 | ф.10 от Р-28 | ТП-58,35,59 |  | ф.132 |  | наряд 22-05
2016-06-03 | 9:53 | 14:25 | ТП-ПТУ | Посёлок |  |  |  | наряд 01-06
2016-06-05 | 17:55 | 18:20 | ТП-17 | ф. К. Маркса |  | ф.35 |  | а/з 267
2016-06-07 | 9:47 | 11:56 | ф. №10 | от ТП-4 |  |  |  | наряд 02-06
2016-06-09 | 2:42 | 9:20 | Ф. №2 | РП-1 |  |  |  | Аварийное отключение
2016-06-09 | 2:51 | 5:43 | Ф. №8 | РП-4 |  |  |  | Аварийное отключение
2016-06-09 | 2:52 |  | ТП-22 | ф. Исупова |  | ф. 59 |  | Пожар
2016-06-18 | 15:05 | 16:00 | ф.№7 | п/ст "Городская" |  |  | 42 | Аварийное отключение
2016-06-19 | 21:20 | 0:45 | ТП-23 | ф.дзержинского |  | 99 |  | а/з 307
2016-06-20 | 9:50 | 16:00 | ТП-24,33,50 |  |  | ф.277 |  | н/д 11-06
2016-06-21 | 18:15 | 20:10 | ТП-47 | ф. Водозабор |  | 1 |  | а/з 311
2016-06-22 | 9:25 | 22:28 | ф. 12 | п/ст "Городская" |  |  |  | наряд 14-06
2016-06-24 | 9:20 | 15:16 | ТП-24,33,50 |  |  | юр.3, ф.277 |  | наряд 16-06, 17-06
2016-06-26 | 0:10 | 0:15 | РП-2 | п/ст "Городская" |  |  |  | опер. переключения
2016-06-26 | 0:18 | 0:23 | РП-3 | ф. №6 |  |  |  | опер. переключения
2016-06-26 | 0:20 | 0:25 | ТП-КНС-7а | ф. №10 |  |  |  | опер. переключения
2016-06-29 | 19238.4111 | 10:25 | ТП-125 | в стор ТП-107 |  |  |  | Фазеровка кабеля
2016-06-29 | 19238.5701 | 21:00 | ТП-31 | ф. н.о.
2016-06-30 | 19238.4507 | 11:05 | ТП-25 | ф. АТК-2 |  |  |  | распор. Тиунова
2016-06-30 | 19238.5806 | 14:12 | ТП-1 | ф. Севоян |  | 1.юр.л. |  | распор. Тиунова
2016-07-01 | 16:19 | 16:39 | ТП-8 | полное гашение |  | 40 |  | по письму хлебозавода
2016-07-02 | 9:08 | 9:38 | ф.10 от Р-28 | ТП-35,59 |  | 92 |  | а/з 332
2016-07-02 | 13:28 | 22:15 | ф.№8 | п/ст "Городская" |  |  |  | Аварийное отключение
2016-07-12 | 19:37 | 19:55 | ТП-17 | ф.герцена-победы |  | 42 |  | а/з 367
2016-07-13 | 14:09 | 14:55 | ТП-35 | Посёлок |  | 50 | а/з 375
2016-07-14 | 9:55 | 10:10 | ф. №9 от ТП-62 | ТП-54,40,508,526,522,509,518,503,14 |  | юр. 14 |  | наряд 13-07
2016-07-15 | 9:00 | 11:35 | ТП-6 | ф. Поселок |  |  |  | наряд 16-07
2016-07-15 | 9:12 | 10:00 | ф. 19 | п/ст "Городская" |  |  |  | распор. Тиунова
2016-07-15 | 14:40 | 15:17 | ТП-8 | ф. Поселок |  |  |  | распор. Ищенко
2016-07-15 | 16:20 |  | ТП-23 | ф. Дзержинского |  |  |  | Аварийное отключение
2016-07-16 |  | 9:00 | ТП-23 | ф. Дзержинского |  |  |  | Аварийное отключение
2016-07-18 | 0:07 | 2:09 | ТП-44 | ф. Лесников |  | ф.33 |  | а/з 402
2016-07-18 | 0:15 | 2:00 | РВНО-1 | ТП-15,44,52,49 |  | ф.191 |  | а/з 402
2016-07-18 | 9:43 | 11:00 | ТП-26 | ф.уральская |  | 23 |  | наряд 17-07
2016-07-18 | 14:35 | 14:53 | ТП-39 | ф.гоголя |  | 40 |  | расп. Ищенко А.А
2016-07-18 | 15:06 | 15:18 | ТП-41 | ф.посёлок |  | 55 |  | расп. Ищенко А.А
2016-07-19 | 7:27 | 17:30 | ф.№15 | п/ст "Городская" |  |  |  | а/з406,407,408
2016-07-20 | 6:50 | 9:20 | ТП-28 | ф. Ипанова, Чайковского |  | ф.97 |  | а/з 410 (Пожар)
2016-07-21 | 9:30 | 10:10 | ТП-40 | ТП-40 |  | юр.4 |  | расп. Ищенко А.А
2016-07-22 | 8:45 | 9:10 | ТП-19 | ф. Коттеджи |  | 21 |  | расп. Ищенко А.А
2016-07-22 | 9:25 | 10:20 | ТП-31 | ф. Шмидта |  | 45 |  | расп. Ищенко А.А
2016-07-22 | 14:35 | 16:47 | ф.2 | ТП-36,12,20 |  | юр.12 54 |  | работы ДРЭС
2016-07-25 | 9:37 | 14:20 | ТП-36 | полное гашение |  | 54 |  | наряд 20-07
2016-07-29 | 10:03 | 10:40 | ТП-22 | ф.Низ Исупова |  |  |  | а/з№422
2016-07-29 | 20:38 | 20:50 | ф.12 |  |  |  | 68 | Аварийное отключение
2016-07-29 | 22:00 | 22:03 | ф. №6 |  |  | 469 |  | Аварийное отключение
2016-07-29 | 22:05 | 22:20 | ф.№10 |  |  | 1187 |  | Аварийное отключение
2016-07-29 | 22:24 | 23:43 | ф.№8 |  |  |  | 2 | Аварийное отключение
2016-08-01 | 13:56 | 14:26 | ТП-35 | ф. Некрасова |  | 50 |  | распор Плотниковой Г.А.
2016-08-01 | 14:56 | 15:20 | ТП-17 | ф. Герцена, Победы |  | 42 |  | наряд №2234
2016-08-04 | 16:35 | 19:15 | ТП-19 | ф.Посёлок, ф.Нефтяников |  | 20 |  | а/з№434
2016-08-11 | 9:21 | 9:46 | ТП-120 | ж/д Герцена 47 |  | 1 |  | а/з 446
2016-08-12 | 9:20 |  | ТП-7 | полное гашение |  | юр.7 | 3 | наряд 07-08
2016-08-15 | 9:16 | 13:18 | ф.№9 | п/ст "Городская" |  | 17 |  | заявка ДРЭС, наряд 08-08
2016-08-15 | 13:33 | 16:28 | ф.№6 | п/ст "Городская" |  | 469 | 1 | заявка ДРЭС
2016-08-16 | 9:30 | 11:45 | ТП-7 | полное гашение |  |  |  | наряд 10-08
2016-08-16 | 10:20 | 15:10 | ТП-44 | ф. Южная, н.о. |  |  |  | Установка ПУ
2016-08-16 | 15:10 | 19:00 | ТП-44 | ф. Фестивальная, н.о. |  |  |  | Установка ПУ
2016-08-16 | 14:00 | 14:17 | ТП-35 | ф. Некрасова |  |  |  | Отключение Лунопарка
2016-08-17 | 9:14 | 15:35 | ТП-21 | I сш |  |  |  | наряд 11-08
2016-08-17 | 9:25 | 11:00 | ТП-44 | ф. Фестивальная, н.о. |  |  |  | Установка ПУ
2016-08-17 | 11:00 | 18:00 | ТП-44 | ф. Лесников, н.о. |  |  |  | Установка ПУ
2016-08-18 | 8:30 | 8:36 | ТП-113 |  |  | юр.8 | 6 | аварийное откл.-е
2016-08-18 | 8:05 | 14:45 | ТП15/1 |  |  | юр.2,ф.20 |  | аварийное откл.-е
2016-08-19 | 9:30 | 9:37 | ТП-21 | 1 с.ш |  | юр.2 | 3 | наряд 13-08
2016-08-21 | 20:00 | 20:05 | ТП-7 |  |  | юр.7 | 3 | опер.переключения
2016-08-22 | 10:40 |  | ТП-21 | 1 и 2 с.ш. |  | юр.20 | 7 | наряд 16-08
2016-08-24 | 20:40 | 21:15 | ТП-42 | ф.П.Морозова |  | ч.д 60 |  | а/з№475
2016-08-24 | 20:50 | 22:10 | ТП-12 | ф.Поселок |  | 54 |  | а/з№476
2016-08-26 | 9:27 | 17:05 | ТП-3 | ф. Мира |  | юр.1,ч. 60 |  | Установка ПУ
2016-08-26 | 14:30 | 14:50 | ТП-7 |  |  | юр.7 | 3 | опер.переключения
2016-08-27 | 19:55 | 20:30 | ТП-18 | ф. "Петрол" |  | юр.1 |  | а/з 489
2016-08-28 | 14:00 | 15:00 | ТП-30 | ф.Поселок |  | юр.3 ч.д26 |  | а/з№495
2016-08-28 | 18:34 | 18:55 | ТП-5 | ф.Воробьева |  |  |  | а/з№498
2016-08-28 | 18:32 | 21:40 | ТП-3 | ф.ГПЧ |  |  |  | а/з№499
2016-08-28 | 20:00 | 22:25 | ТП-АТП |  |  |  |  | а/з№500
2016-08-28 | 18:31 | 11:00 | ТП-16 | ф.Коммунистическая |  |  |  | а/з№502
2016-08-28 | 18:36 | 14:00 | ТП-2 | ф.Тельмана(низ) |  |  |  | а/з№503
2016-08-28 | 18:45 | 11:10 | ТП-25 | ф.50л.Октября |  |  |  | а/з№506
2016-08-28 | 20:00 | 10:00 | ТП-17 | ф.герцена-победы |  |  |  | а/з№508
2016-08-28 | 20:12 | 14:30 | ТП-47 | ф.К.Маркса |  |  |  | а/з№511
2016-08-28 | 20:16 | 23:10 | ТП-4 | ф.Кирова |  |  |  | а/з№512
2016-08-28 | 21:15 | 15:45 | ТП-6 | ф.Мелиораторов |  |  |  | а/з№513
2016-08-28 | 23:30 | 10:40 | ТП-55 | ф.40л.Октября |  |  |  | а/з№514
2016-08-28 | 23:55 | 11:50 | ТП-6 | ф.Мелиораторов |  |  |  | а/з№515
2016-08-29 | 9:00 | 15:15 | ТП-АТП | ф.АТП |  |  |  | а/з№522
10:38
2016-08-31 | 9:44 | 14:51 | ф.№10 |  |  | 1187 |  | плановые работы ДРЭС
2016-08-31 | 14:40 | 17:49 | ф.11 |  |  | 1019 |  | плановые работы ДРЭС
2016-08-31 | 18:11 | 18:32 | ТП-4 | ф. Кирова |  | 19
2016-09-01 | 9:30 | 12:00 | ТП-23 | ф.дзержинского |  | ч/д 99 |  | наряд 01-09
2016-09-01 | 9:12 | 13:00 | ТП-3 | ф.60лет октября |  | ч/д 60 |  | установка ПУ
2016-09-01 | 13:00 | 17:00 | ТП-3 | ф.ГПЧ |  | ч/д74 |  | установка ПУ
2016-09-02 | 9:20 | 15:37 | ТП-27 | ф.Копылова |  | ч/д -32 |  | монтаж ВЛ-0,4 кВ СИПом
2016-09-02 | 10:29 | 13:50 | ТП-3 | ф. Мира |  | юр.2,ч. 60 |  | Установка ПУ
2016-09-02 | 11:20 | 15:45 | ТП-19 | ф.№10 |  |  |  | монтаж ВЛИ-0,4 кВ ул. Братская
2016-09-02 | 13:50 | 17:02 | ТП-3 | ф. Первомайская |  |  |  | установка ПУ
2016-09-02 | 14:55 | 15:23 | ТП-17 | ф.Рынок |  |  |  | а/з № 546
2016-09-03 | 9:10 | 9:40 | ТП-25 | ф. 50 лет Октября |  | ф. 73 |  | а/з 550,распор. Тиунова В. Ю.
2016-09-04 | 22:00 | 22:05 | РВНО-4 |  |  |  |  | тех.переключения
2016-09-04 | 22:05 | 22:10 | ТП-1 |  |  |  |  | тех.переключения
2016-09-05 | 9:28 | 14:57 | ф.№10 | ТП-41, ТП-4 |  | ф.243, юр.7 |  | заявка ДРЭС
2016-09-05 | 9:30 | 13:00 | ТП-3 | ф.Первомайская |  | ф.78 |  | установка ПУ
2016-09-05 | 13:00 | 16:57 | ТП-37 | ф.Дружбы, ф.25л.Октября |  | ф.49 |  | установка ПУ
2016-09-07 | 9:20 | 13:05 | ТП-3 | ф.ГПЧ |  | ф.74 |  | установка ПУ
2016-09-07 | 13:06 | 16:40 | ТП-3 | ф.Первомайская |  | ф.78 |  | установка ПУ
2016-09-08 | 9:00 | 14:10 | ТП-3 | ф.Первомайская |  | ф.78 |  | установка ПУ
2016-09-08 | 14:10 | 15:00 | ТП-3 | ф. 60 лет Октября |  | ф. 73 |  | установка ПУ
2016-09-09 | 9:25 | 14:00 | ТП-3 | ф. Мира |  | юр.2,ф. 60 |  | установка ПУ
2016-09-09 | 9:25 | 11:43 | ТП-3 | ф. 60 лет Октября |  | ф.73 |  | установка ПУ
2016-09-09 | 10:10 | 14:48 | ТП-124 | 1 с.ш |  |  | 8 | н/д 04-09
2016-09-09 | 14:00 | 16:29 | ТП-3 | ф. Первомайская |  | ф.78 |  | установка ПУ
2016-09-10 | 21:25 | 8:30 | ТП- 39 | ТП-39 |  | ф.40, юр.1 |  | авария
2016-09-12 | 10:45 | 14:07 | ТП-3 | ф. 60 лет Октября |  | ф. 73 |  | установка ПУ
2016-09-12 | 14:07 | 15:33 | ТП-3 | ф. Первомайская |  | ф. 78 |  | установка ПУ
2016-09-12 | 16:20 | 17:16 | ТП-15 | ф. Серебреникова |  | 23 |  | тех. условия
2016-09-13 | 9:30 | 15:00 | ТП-37 | ф. 25 Октября |  | ф.29,юр,1 |  | установка ПУ
2016-09-13 | 15:00 | 17:00 | ТП-37 | ф. Дружбы |  | ф.20 |  | установка ПУ
2016-09-13 | 12:20 | 14:10 | ТП-51 | полное гашение |  | ф.4 юр.1 |  | монтаж авт-та,подкл.СИП
2016-09-14 | 8:52 | 10:27 | ТП-19 | ф."Коттеджи" |  | ф.21 |  | распор. Плотниковой Г.А.
2016-09-14 | 18:11 | 18:14 | ф.№11 | ф.№11 п/ст "Городская" |  | ф. 1068 |  | аварийное отключение
2016-09-17 | 19:15 | 19:55 | ТП-22 | ф.исупова верх |  | ф.30 |  | а/з№602
2016-09-18 | 0:40 | 1:05 | ТП-АТП | ф.АТП |  | юр.1 |  | а/з№603
2016-09-19 | 18:20 | 19:00 | ТП-35 | ф.Белинского |  | ф.50 |  | а/з 612
2016-09-19 | 18:10 | 18:53 | ТП-39 | ф. Посёлок |  | ф.30 |  | а/з 613
2016-09-20 | 9:05 | 9:18 | ТП-22 | ф. Исупова верх |  | ф. 59 |  | замена изолятора (а/з 602)
2016-09-21 | 9:13 | 9:25 | ТП-26 | ф.уральская |  |  |  | наряд 2029
2016-09-21 | 9:40 | 10:00 | ТП-16 | ф.Трудовая(верх) |  |  |  | наряд 2028
2016-09-21 | 10:48 | 11:36 | ТП-112 | 1с.ш. РУ-0,4кВ Р-2 |  |  |  | по письму ТСЖ "Победа"
2016-09-22 | 9:35 | 12:00 | ТП-46 | полное гашение |  |  |  | н/д 13-09
2016-09-22 | 13:30 | 16:00 | РВНО-2 | полное гашение |  |  |  | н/д14-09
2016-09-23 | 9:30 | 14:26 | ТП-2,47 | полное гашение |  | 198 |  | н/д 15-09, 16-09
2016-09-25 | 19:27 | 19:39 | ТП-16 | ф.Интернат |  |  |  | а/з№625
2016-09-26 | 10:37 | 11:03 | ТП-61 | ф.№15 |  | 318 |  | монтаж опор под наблюдением
2016-09-26 | 13:00 | 14:30 | ТП-3 | ф. Первомайская |  | ф. 78 |  | установка ПУ
2016-09-27 | 12:07 | 12:30 | ТП-116 |  |  |  | 1 | наряд 2043
2016-09-27 | 15:45 | 15:57 | ТП-116 |  |  |  | 1 | наряд 2043
2016-09-28 | 10:02 | 11:17 | ТП-3 | ф. Первомайский |  | ф. 78 |  | установка ПУ
2016-09-28 | 11:17 | 13:03 | ТП-3 | ф. 60 лет Октября |  | ф.73 |  | установка ПУ
2016-09-28 | 13:57 | 14:55 | ТП-4 | ф. Советская |  | ф.8,юр.3 |  | по письму музея
2016-09-30 | 9:40 | 15:15 | ТП-7 | Жуковского-19 |  |  | 1 | по письму "ЖилКом"
2016-09-30 | 10:05 | 11:05 | ТП-61 | РУ-0,4кВ ф.Солнечный, РУ-10кВ ВН выход ф.№15 п/ст "Городская" |  | юр.3 ф.41 |  | наряд 17-09
2016-10-04 | 13:30 | 14:10 | ТП-53 | полное гашение |  | юр.3 |  | работы под наблюдением
2016-10-05 | 9:06 | 10:47 | ф. №16 | п/ст. "Городская" |  | юр. |  | плановые работы
2016-10-05 | 17:18 | 17:48 | ф. №16 | п/ст. "Городская" |  |  |  | а/з 650
2016-10-10 | 10:06 | 10:42 | ТП-4 | ф.Кирова |  | 19 |  | а/з 668
2016-10-12 | 17:45 | 18:30 | РВНО-2 | ф.№9 от РВНО-2 |  | юр.11 |  | врезка новой ВЛ-10 кВ
2016-10-13 | 9:47 | 15:28 | ТП-42 | ф. П. Морозова |  | ф. 65 |  | наряд 04-10
2016-10-13 | 10:56 | 11:01 | ф. №10 | ТП-1,1/231,23,55,28,16 |  | ф.647 | 1 | опер.перекл.,восстановление схемы
2016-10-14 | 9:06 | 9:16 | ТП-22 | ф. Гоголя |  | ф.14
2016-10-17 | 10:31 | 14:48 | ТП-101 | 1с.ш. |  |  | 6 | наряд 05-10
2016-10-17 | 0:08 | 0:26 | ТП-123 |  |  |  | 4 | опер.переключения
2016-10-18 | 9:27 | 15:05 | ТП-101 | 2 с.ш. |  |  | 6 | наряд 07-10
2016-10-18 | 17:55 | 18:35 | ТП-30 |  |  | 75 |  | наряд 2445
2016-10-19 | 9:20 | 14:50 | ТП-102 | 1 с.ш. |  | юр.3 | 5 | наряд 08-10
2016-10-19 | 10:30 | 12:06 | РВНО-5 | ф.№11 от РВНО-5 |  |  |  | испытание РЗА,работы под наблюдением
2016-10-20 | 9:07 | 14:52 | ТП-102 | 2 с.ш. |  | юр.3 | 5 | наряд 09-10
2016-10-22 | 9:45 | 10:10 | ТП-22 | ф. Исупова низ |  | 44 |  | а/з 701
2016-10-22 | 14:40 | 14:46 | ТП-123 | РУ-10 кВ:,РУ-0,4 кВ |  |  | 4 | опер. переключения
2016-10-24 | 10:10 |  | ТП-КНС7 | ввод №1 |  |  |  | наряд 11-10
2016-10-24 | 14:35 | 15:25 | ТП-61 | ВН ф.№15 |  | ф.277 |  | демонтаж опоры
2016-10-27 | 10:04 | 15:29 | ТП-42 | ф.посёлок |  | 25 |  | наряд 13-10
2016-10-29 | 16:12 | 16:59 | ТП-28 | ф. Чайковского |  | ф.97 |  | а/з 718
2016-10-31 | 10:00 | 13:45 | ТП-61 | ВН в сторону ТП-50 |  | ф.277 |  | наряд 16-10
2016-10-31 | 10:15 | 13:55 | ТП-63 | полное гашение |  |  |  | наряд 15-10
2016-11-03 | 10:00 | 10:12 | ТП-19 | ф.коттеджи |  | 21 |  | наряд 02-11
2016-11-04 | 15:35 | 15:58 | ТП-11 | ф." Лежгиха в Пермь" |  | ф.14 |  | наряд № 2483
2016-11-07 | 9:00 |  | ТП-101 | РУ-0,4кВ ф.Энергетиков 23 |  |  | 1 | наряд 04-11
2016-11-08 | 10:25 | 15:15 | ТП-58 | ф. Лермонтова |  | 12 |  | а/з 733
2016-11-09 | 1:50 | 5:10 | ТП-42 | ф. АТП |  |  |  | а/з 736
2016-11-09 | 9:40 |  | ТП-121 | РУ-0,4кВ яч.6 |  |  |  | наряд 07-11
2016-11-09 | 14:20 | 14:55 | ТП-41 | ф.Поселок |  |  |  | а/з№738
2016-11-10 | 6:00 | 17:20 | ТП-37 |  |  |  |  | наряд
2016-11-10 | 10:10 | 10:42 | ТП-26 | ф.радужный |  | 10 |  | расп. Ищенко А.А,работы под наблюдением
2016-11-15 | 10:50 | 11:10 | ТП-51 | ф. Нефтяников |  | 15 |  | а/752
2016-11-16 | 15:20 | 15:28 | ТП-КНС7А | ф.Кирова |  |  |  | наряд 2526
2016-11-18 | 10:25 | 13:25 | ТП-6 | полное гашение |  | юр.4 ф.70 |  | наряд 13-11
2016-11-22 | 9:10 | 13:36 | Ф. №16 | от п/с "Городская" |  | юр.28 |  | наряд 17-11
2016-11-22 | 13:45 | 14:02 | ТП-33 | ф. Посёлок |  |  | 13 | расп. Ищенко А.А,выпиливание дерева
2016-11-22 | 15:00 | 15:19 | ТП-55 | полное гашение |  | юр.1 | 102 | по расп. Ищенко А. А.,замеры
2016-11-23 | 10:15 | 10:30 | ТП-55 | ф. 40 лет Октября |  | 43 |  | а/з 773
2016-11-24 | 9:30 | 11:40 | ТП-103 | РУ-0,4кВ П3,Р3,Р4 |  |  |  | наряд 19-11
2016-11-30 | 23:02 | 23:09 | ТП-125 | РУ-10 кВ:,РУ-0,4 кВ |  |  | 2 | оперативные переключения
2016-12-02 | 13:32 | 14:00 | ТП-4 | ф.Советская |  | юр.3 |  | по заявлению абонента
2016-12-02 | 14:40 | 14:45 | ТП-35 | ф.Некрасова |  |  |  | переключили на другую фазу 4 дома по ул.Шевченко
2016-12-09 | 13:15 | 14:16 | ТП-42 | ф. посёлок |  | ф.25 |  | переключение потребителей
2016-12-10 | 16:20 | 16:50 | ТП-6 | полное гашение |  |  |  | а/з№811
2016-12-12 | 10:16 | 10:33 | ТП-61 | ф.захваткина |  | 15 |  | наряд 05-12
2016-12-12 | 15:32 | 15:55 | ТП-61 | ф.захваткина |  | 15 |  | наряд 05-12
2016-12-13 | 9:51 | 15:00 | ТП-24 | ф.Посёлок |  | 50 |  | наряд 06-12
2016-12-14 | 9:05 | 10:52 | ТП-120 | РУ-0,4 кВ п.5 Р4 (Герцена 47) |  |  | 1 | а/з 822
2016-12-15 | 9:55 | 14:55 | ТП-24 | ф.Посёлок |  | 50 |  | наряд 07-12
2016-12-16 | 14:58 | 15:03 | ТП-24 | ф. Леваневского |  | 68 |  | наряд э/с 2603
2016-12-21 | 9:50 | 10:18 | ТП-1/2 | ф.трудовая |  | 52 |  | а/з 843,844
2016-12-26 | 9:00 |  | ТП-15 | ф.Тюнева |  |  |  | наряд 10-12
2016-12-26 | 10:20 | 15:18 | ТП-105 | ф.Стадион |  | юр.1 |  | по письму ООО"ЭЛФ"
2016-12-26 | 13:55 | 14:47 | ТП-105 | РУ-0,4кВ откл.руб-ки 2шт, РУ-10кВ откл.ВН тр-ра№2 |  |  | 6 | по письму ООО"ЭЛФ"
2016-12-28 | 10:10 | 10:55 | ТП-55 | ф.ипанова |  | 18 |  | а/з 865
2016-12-29 | 13:13 | 15:31 | ТП-44 | ф. лесников |  | 33 |  | наряд 12-12
2017 г.
2017-01-05 | 14:35 | 16:00 | ТП-23 | полное гашение |  | 179 |  | тех. отказ
2017-01-10 | 9:56 | 10:03 | ТП-16 | ф. Коммунистическая |  | 22 |  | а/з 16
2017-01-10 | 13:40 | 13:55 | ТП-16 | ф. Коммунистическая |  | 22 |  | а/з 16
2017-01-10 | 15:05 | 15:24 | ТП-41 | ф. Охрана |  |  |  | а/з 17
2017-01-12 | 9:56 | 10:33 | ТП-36 | полное гашение |  | юр.8 |  | наряд 02-01
2016-01-12 | 14:30 | 14:45 | ТП-26 | ф.Уральская |  |  |  | наряд э/сбыта 30
2017-01-13 | 10:35 | 15:00 | ТП-26 | ф.радужный |  | 11 |  | наряд 03-01
2017-01-16 | 8:17 | 10:06 | ТП-41 | ф. посёлок |  | 55 |  | а/з 27
2017-01-17 | 14:32 | 14:47 | ТП-17 |  | 12 | 106 |  | перефазировка
2017-01-17 | 17:13 | 17:26 | ТП-125 |  | 2 |  | 2 | опер.переключения
2017-01-19 | 9:00 | 11:00 | РП-1 | РУ-10кВ яч.14,яч.16 |  |  |  | опер.переключения
2017-01-20 | 10:30 | 10:50 | ТП-28 | ф.Ипанова |  | 97 |  | наряд 11-01
2017-01-21 | 12:41 | 14:30 | ТП-55 | ф.Ипанова |  | ф.18 |  | расп.Тиунова В.Ю. выполнение тех.условий
2017-01-22 | 20:00 | 20:45 | ТП-19 | ф.Губкина |  |  |  | а/з№38
2017-01-23 | 10:00 | 14:00 | ТП-116 | ф.К.Маркса 71 |  |  | 1 | наряд 13-01
2017-01-23 | 10:20 | 11:40 | ТП-3 | ф.Мира |  | ф.60 |  | наряд 14-01
2017-01-23 | 10:15 | 11:25 | ТП-122 | ф.Типография(Лесная 17) | 1 |  |  | заявка ООО"ЭЛФ"
2017-01-23 | 21:00 | 21:15 | ТП-114 | РУ-10кВ | 18 |  | 4 | опер.переключения
2017-01-24 | 21:07 | 21:17 | ТП-114 | РУ-10 КВ | 18 |  | 4 | опер.переключения
2017-01-28 | 18:03 | 18:23 | ТП-31 | ф.посёлок |  | 25 |  | а/з 50
2017-01-29 | 13:15 | 13:30 | ТП-9 | ф.сад "Юбилейный" |  | юр.1 |  | а/з№54
2017-01-29 | 20:10 | 20:15 | ТП-123 | РУ-10кВ яч.7,8 откл.РС-1,РС-2 |  | юр.3 | 4 | опер.переключения
2017-01-30 | 9:37 | 11:11 | ТП-123 | РУ-10/0,4 кВ |  | юр.3 | 4 | наряд 19-01
2017-01-30 | 13:44 | 16:00 | ТП-123 | РУ-10/0,4 кВ |  | юр.3 | 4 | наряд 20-01
2017-01-31 | 9:09 | 11:41 | ТП-122 | РУ-10/0,4 кВ |  | юр.2 | 4 | наряд 23-01
2017-01-31 | 13:20 | 15:53 | ТП-122 | РУ-10/0,4 кВ |  | юр.2 | 4 | наряд 24-01
2017-01-31 | 17:32 | 17:41 | ТП-13 | РУ-10/0,4 кВ 2с.ш. |  | юр.12 | 9 | опер.переключения
2017-02-01 | 9:18 | 10:36 | ТП-113 | РУ-10/0,4 кВ 1с.ш. |  |  |  | по письму ООО "Декос"
2017-02-01 | 9:40 | 11:00 | ТП-127 | РУ-10/0,4кВ 2с.ш. |  |  |  | наряд 02-02
2017-02-01 | 10:30 | 16:00 | ТП-13 | РУ-10/0,4кВ 2с.ш. |  |  |  | наряд 01-02
2017-02-01 | 13:00 | 16:00 | ТП-127 | РУ-10/0,4кВ 1с.ш. |  |  |  | наряд 03-02
2017-02-01 |  |  | ТП-13 | РУ-10/0,4кВ 1с.ш. |  | юр.12 | 9 | опер.переключения
2017-02-02 | 10:01 | 15:19 | ТП-13 | РУ-10 кВ 1 сш покраска ячеек |  | юр.12 | 9 | наряд 06-02
2017-02-02 | 9:41 | 10:45 | ТП-126 | РУ-10 кВ 2 сш,РУ-0,4 кВ 2 сш Т-2 тр-р |  | юр.2 | 4 | наряд 07-02
2017-02-02 | 13:35 | 15:34 | ТП-126 | РУ-10 кВ 1 сш,РУ-0,4 кВ 1 сш Т-1 тр-р |  | юр.2 | 4 | наряд 08-02
2017-02-03 | 9:18 | 11:25 | ТП-119 | РУ-10/0,4 кВ1 сш Т-1 текущий ремонт |  | юр.2 |  | наряд 12-02
2017-02-03 | 13:38 | 15:50 | ТП-119 | РУ-10/0,4 кВ 2сш Т-2 текущий ремонт |  | юр.2 |  | наряд 13-02
2017-02-06 | 9:25 | 10:53 | ТП-117 | РУ-10/0,4 кВ1 сш Т-1 текущий ремонт |  | юр.8 | 9 | наряд 16-02
2017-02-13 | 9:30 | 11:00 | ТП-124 | РУ-10кВ 2с.ш.,РУ-0,4кВ 1с.ш. Т2 текущий ремонт |  | юр.3 | 8 | наряд 24-02
2017-02-13 | 13:45 | 15:30 | ТП-124 | РУ-10кВ 1с.ш. РУ-0,4кВ 2с.ш. Т1 текущий ремонт |  | юр.3 | 8 | наряд 27-02
2017-02-14 | 9:29 | 11:20 | ТП-118 | РУ-10/0,4 кВ 2сш Т-2 текущий ремонт |  | юр.7 | 11 | наряд 28-02
2017-02-14 | 13:15 | 15:15 | ТП-118 | РУ-10/0,4 кВ1 сш Т-1 текущий ремонт |  | юр.7 | 11 | наряд 29-02
2017-02-15 | 9:19 | 9:45 | ТП-39 | ф.Гоголя |  | юр.3 ф.40 |  | наряд №98
2017-02-15 | 10:08 | 11:25 | ТП-116 | РУ-10/0,4 кВ1 сш Т-1 текущий ремонт |  | юр.13 | 9 | наряд 32-02
2017-02-15 | 13:37 | 15:40 | ТП-116 | РУ-10/0,4 кВ 2сш Т-2 текущий ремонт |  | юр.13 | 9 | наряд 33-02
2017-02-20 | 9:30 | 11:20 | ТП-109 | РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 текущий ремонт |  | юр.4 | 3 | наряд 45-02
2017-02-20 | 13:20 | 15:30 | ТП-109 | РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 текущий ремонт |  | юр.4 | 3 | наряд 48-02
2017-02-21 | 10:00 | 11:30 | ТП-112 | РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 текущий ремонт |  | юр.6 | 4 | наряд 49-02
2017-02-21 | 13:25 | 15:30 | ТП-112 | РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 текущий ремонт |  | юр.6 | 4 | наряд 50-02
2017-02-23 | 15:48 | 20:00 | ТП-46 | полное гашение |  | юр.4 | 2 8-ми кв. | а/з 107,108
2017-02-24 | 18:50 | 19:10 | ТП-35 | ф."Поселок" |  | ф. 50 |  | а/з 110
2016-02-25 | 10:50 | 11:03 | ТП-25 | Замена верхней губки Руб. ф.А |  | юр.5 ф.73 |  | а/з 113
2017-02-27 | 9:30 | 13:00 | ТП-114 | РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 текущий ремонт |  | юр.18 | 4 | наряд 57-02
2017-02-28 | 9:30 | 11:35 | ТП-КНС7А | РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 текущий ремонт |  | ф.45 |  | наряд 59-02
2017-02-28 | 13:15 | 15:45 | ТП-КНС7А | РУ-10/0,4кВ 2с.ш.Т-2 текущий ремонт |  | ф.45 |  | наряд 60-02
2017-02-28 | 10:00 | 16:00 | РП-2 | РУ-10кВ яч.13,18 установка амперметров |  |  |  | наряд 61-02
2017-03-01 | 9:54 | 11:08 | ТП-ПТУ | РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 текущий ремонт |  | юр.3 | 2 | наряд 02-03
2017-03-01 | 13:30 | 15:38 | ТП-АТП | РУ-10/0,4кВ 1,2с.ш. Т-1,Т-2 текущий ремонт |  | юр.11 |  | наряд 01-03
2017-03-02 | 9:26 | 10:37 | ТП-60/1 | ф. военкомат, военкомат отопление |  | юр.2 |  | наряд 07-03
2017-03-02 | 10:01 | 11:03 | ТП-102 | РУ-10/0,4кВ 2с.ш.Т-2 текущий ремонт |  | юр.5 | 5 | наряд 03-03
2017-03-02 | 13:26 | 15:36 | ТП-102 | РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 текущий ремонт |  | юр.5 | 5 | наряд 04-03
2017-03-02 | 17:19 | 17:45 | ТП-3 | ф.60л.Октября |  | ф. 60 |  | а/з №123
2017-03-03 | 9:43 | 10:45 | ТП-ПТУ | РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 текущий ремонт |  | юр.3 | 2 | наряд 08-03
2017-03-03 | 10:05 | 11:30 | ТП-52 | ф.биатлон |  | юр.1 |  | наряд 09-03
2017-03-05 | 11:20 | 12:00 | ТП-5 | ф. Воробьёва |  | ф. 43 |  | а/з 130
2017-03-06 | 9:45 | 11:05 | ТП-101 | РУ-10/0,4кВ 1 с.ш. Т-1 текущий ремонт |  | юр.5 | 6 | наряд 10-03
2017-03-06 | 13:30 | 15:08 | ТП-101 | РУ-10/0,4кВ 2 с.ш. Т-2 текущий ремонт |  | юр.5 | 6 | наряд 11-03
2017-03-07 | 9:35 | 11:07 | ТП-105 | РУ-10/0,4кВ 1с.ш.,2с.ш текущий ремонт |  | юр.4 | 7
2017-03-09 | 9:30 | 11:35 | ТП-103 | РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 текущий ремонт |  | юр.2 | 5 | наряд 15-03
2017-03-09 | 13:25 | 15:30 | ТП-103 | РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 текущий ремонт |  | юр.2 | 5 | наряд 16-03
2017-03-10 | 10:05 | 10:23 | РП-4 | РУ-10кВ яч.№6 |  | юр.1 |  | наряд 19-03
2017-03-10 | 10:23 | 10:33 | РП-4 | РУ-10кВ яч.№11 |  | юр.2 |  | наряд 19-03
2017-03-10 | 9:44 | 11:05 | ТП-104 | РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 текущий ремонт |  | юр.4 | 6 | наряд 17-03
2017-03-10 | 13:26 | 14:16 | ТП-3 |  |  | юр.4 ф.272 |  | наряд 20-03
2017-03-10 | 13:46 | 14:51 | ТП-104 | РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 текущий ремонт |  | юр.4 | 6 | наряд 18-03
2017-03-13 | 9:21 | 11:00 | ТП-106 | РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 текущий ремонт |  | юр.1 | 5 | наряд 21-03
2017-03-13 | 13:35 | 16:15 | ТП-106 | РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 текущий ремонт |  | юр.1 | 5 | наряд 22-03
2014-03-14 | 13:20 | 15:35 | ТП-107 | РУ-10/0,4кВ 1 и 2 с.ш. Т-1,Т-2 текущий ремонт |  | юр.2 |  | наряд 23-03
2017-03-15 | 9:10 | 11:12 | ТП-110 | РУ-10/0,4кВ Т-1,Т-2 текущий ремонт |  | юр.6 | 2 | наряд 24-03
2017-03-15 | 9:10 | 9:20 | ТП-108 |  |  | юр.4 | 10 | наряд 24-03
2017-03-15 | 11:00 | 11:12 | ТП-108 |  |  | юр.4 | 10 | наряд 24-03
2017-03-15 | 14:00 | 14:10 | ф.№9 | с п/ст. Городская |  | юр.30 ф.11 |  | аварийное отключение
2017-03-15 | 14:00 | 14:10 | ф.№11 | с п/ст. Городская |  | юр.41 ф. 1019 |  | аварийное отключение
2017-03-15 | 14:54 | 15:04 | ф.№9 | с п/ст. Городская |  | юр.30 ф.11 |  | устранение аварии
2017-03-15 | 20:56 | 21:03 | ТП-19 | ф.Губкина |  | ф. 10 |  | а/з 151
2017-03-16 | 9:10 | 11:15 | ТП-108 | РУ-10/0,4кВ 1 и 2 с.ш. Т-1,Т-2 текущий ремонт |  | юр.4 | 10 | наряд 26-03
2017-03-17 | 12:03 | 14:00 | ТП-121 | РУ-10/0,4кВ 1 и 2 с.ш. Т-1,Т-2 текущий ремонт |  | юр.4 | 1 | наряд 29-03
2017-03-17 | 16:55 | 17:30 | ТП-59 | ф. Жукова |  | ф. 9 |  | а/з 156
2017-03-19 | 12:05 | 12:35 | ТП-55 | ф. 40 лет Октября |  | ф.43 |  | а/з 160
2017-03-19 | 13:42 | 14:02 | ТП-55 | ф. 40 лет Октября |  | ф.43 |  | а/з 161
2017-03-20 | 10:10 | 11:00 | ТП-37 | РУ-0,4кВ |  | юр.1,ф. 49 |  | работа под наблюдением
2017-03-22 | 9:00 | 11:35 | ТП-АТП | камера тр-ра |  | юр.11 |  | наряд 34-03
2017-03-22 | 9:00 | 11:35 | ТП-АТП | камера тр-ра |  | юр.11 |  | наряд 33-03
2017-03-23 | 9:00 | 9:15 | ТП-3 | ф. Мира |  | юр.2,ф.60 |  | наряд 37-03
2017-03-23 | 17:44 | 18:54 | ф. №9 | с п/ст. Городская |  | юр.30 ф.11 |  | а/з 169
2017-03-27 | 10:26 | 13:47 | Ф.№16 | с п/ст. Городская |  | юр.28 |  | наряд 40-03
2017-04-01 | 22:08 | 22:35 | ТП-50 | ф.Восточная |  | ф.55 |  | а/з 196
2017-04-05 | 9:30 | 11:30 | ТП-50 | ф.Восточная |  | ф.55 |  | наряд 01-04
2017-04-06 | 9:00 | 10:15 | ТП-31 | ф. 50 лет Октября |  | ф.69 |  | наряд 05-04
2017-04-10 | 7:17 | 7:32 | ТП-37 | ф.База | юр.1 |  |  | аварийное отключение
2017-04-10 | 7:17 | 7:50 | РВНО-5 | полное гашение ф.11 |  | юр.19 ф.703 |  | аварийное отключение
2017-04-11 | 15:00 | 17:00 | ТП-14 | полное гашение |  | юр.4 |  | письмо ООО"Холдинг Кризьской"
2017-04-12 | 9:26 | 16:15 | ф.№10 | от ТП-19 |  | юр. 6, ф. 66 |  | наряд 07-04, 08-04
2017-04-13 | 9:15 | 16:00 | ТП-55 | полное гашение |  | ф.102 |  | наряд 09-04
2017-04-13 | 9:15 | 16:00 | ТП-23 | полное гашение |  | ф.174 |  | наряд 10-04
2017-04-13 | 13:40 | 14:00 | ТП-19 | ф.Губкина |  | ф.10 |  | а/з 228
2017-04-14 | 9:39 | 11:36 | ТП-25 | полное гашение |  | юр.6 ф.73 |  | наряд 12-04
2017-04-14 | 14:20 | 14:55 | ТП-8 | ф.Хлебозавод |  | юр.1 ф.3 |  | наряд 228
2017-04-17 | 9:00 | 13:35 | ф.№10 | от ТП-19 |  | юр.6 ф.66 |  | наряд 14-04
2017-04-17 | 14:00 | 14:30 | ТП-113 | РУ-0,4кВ |  | юр.8 | 6 | работа под наблюдением
2017-04-18 | 9:25 | 13:40 | ф.№10 | от ТП-16 |  | юр.18 ф.389 |  | наряд 16-04,17-04
2017-04-19 | 9:21 | 14:08 | ТП-31 | полное гашение |  | юр.3, ф.114 |  | наряд 19-04
2017-04-20 | 21:16 | 1:06 | ф.№11 | п/ст "Городская" |  | юр.54 ф.1237 |  | аварийное отключение
2017-04-21 | 13:35 | 14:20 | ТП-17 | ф."Герцена" |  | ф.42 |  | а/з 244
2017-04-21 | 16:30 | 17:15 | ТП-61 | ф."Попова" |  | ф.10 |  | а/з247
2017-04-21 | 18:08 | 19:30 | ТП-27 | ф."Администрация" |  | юр.1 |  | заявка ООО "ПТС"
2017-04-22 | 5:42 | 7:52 | ф.№8 | п/ст "Городская" |  |  |  | аварийное отключение
2017-04-22 | 10:16 | 14:08 | ТП-33 | ф." Сады" |  | ф.49 |  | а/з 249
2017-04-22 | 15:48 | 16:20 | ТП-17 | ф."Герцена" |  | ф.42 |  | а/з 250
2017-04-23 | 0:04 | 0:15 | ТП-ПТУ |  |  |  | 2 | опер.переключения
2017-04-24 | 10:09 | 10:51 | ТП-КНС7А | ф.Кирова |  | 45 |  | а/з 253
2017-04-25 | 10:11 | 11:02 | РП-1 | 1с.ш. |  | юр.5 | 4 | наряд 22-04
2017-04-26 | 15:05 | 16:30 | ТП-16 | РУ-0,4кВ |  | юр.7 ф.44 |  | наряд 24-04
2017-04-27 | 5:13 | 5:21 | ф.№11 от ТП-6 | РУ-10кВ |  | юр.31,ф.822 |  | опер.переключения
2017-04-26 | 20:45 | 21:48 | ТП-12 | ф. Посёлок |  | ф.54 |  | а/з 263
2017-04-27 | 9:10 | 17:07 | ф.№11 до ТП-6 | РУ-10кВ |  | юр.2, ф.266 |  | наряд 25-04
2017-04-27 | 13:27 | 13:40 | ТП-3 | ф.первомайский |  | ф.78, юр.1 |  | расп.Устюговой
2017-04-27 | 18:13 | 18:33 | ТП-17 | ф.герцена |  | юр.2, ф. 42 |  | а/з 266
2017-04-28 | 5:16 | 5:25 | ф. №11 от ТП-6 | РУ-10кВ |  | юр.31,ф.822 |  | опер.переключения
2017-04-28 | 9:05 | 9:23 | ТП-17 | ф.герцена |  | юр.2, ф. 42 |  | а/з 268
2017-04-28 | 10:45 | 11:32 | ТП-12 |  |  | ф.54 |  | наряд 26-04
2017-04-28 | 13:45 | 14:24 | ТП-61 | ф.попова |  | ф.15 |  | расп.Шаламова В.Н.
2017-04-28 | 16:44 | 17:35 | ТП-35 | ф.Белинского-Шевченко |  | юр.1, ф. 31 |  | наряд 371
2017-04-30 | 13:25 | 13:55 | ТП-2 | ф.Рябиновая верх |  | ф.32 |  | а/з 277
2017-05-02 | 14:25 | 14:50 | ТП-37 | ф.25 Октября |  | ф.29 |  | а/з 278
2017-05-05 | 10:13 | 10:49 | ТП-24 |  |  | юр.2, ф. 118 |  | работы под наблюдением
2016-05-07 | 16:45 | 17:00 | ТП-6 | ф.Мелиораторов |  | ф.29 |  | а/з 291
2016-05-07 | 19:00 | 19:20 | ТП-6 | ф.Мелиораторов |  | ф.29 |  | а/з 291
2017-05-12 | 9:22 | 16:52 | ф.№10 | ТП-41,4,59,35 |  | юр.28,ф.185 |  | наряд 07-05
2017-05-12 | 21:00 | 21:30 | ТП-4 | ф.Кирова |  | юр.5.ф.19 |  | а/з 303
2017-05-12 | 21:34 | 21:38 | ф.№10 | до РВНО-4 |  | юр.31,ф.822 |  | опер.переключения
2017-05-15 | 15:56 | 16:30 | ТП-19 | ф.Нефтяников |  | ф.18 |  | а/з 315
2017-05-16 | 9:22 | 15:45 | ф.№11 | от РВНО-1 |  | юр. 10, ф.191 | 6 | наряд 08-05
2017-05-17 | 9:40 | 11:14 | ТП-19 | ф.посёлок |  | ф.24 |  | наряд 09-05
2017-05-17 | 13:30 | 14:30 | ТП-30 | ф.Рынок |  | ф.41 |  | наряд 10-05
2017-05-18 | 8:10 | 9:00 | ТП-24 | ф. Леваневского |  | ф.68 |  | а/з 324,325
2017-05-18 | 15:25 | 15:50 | ТП-3 | ф.Мира |  | юр.2,ф.60 |  | наряд э/с 325
2017-05-19 | 18:14 | 18:37 | ф.№15 |  |  | юр. 6, ф. 318 |  | аварийное отключение
2017-05-22 | 10:15 | 11:26 | ТП-42 |  |  | юр. 9, ф.130 |  | наряд 15-05
2017-05-22 | 13:40 | 15:44 | ТП-17 |  |  | юр.12, ф.106 |  | наряд 15-05
2017-05-24 | 9:00 | 11:38 | ТП-3 | 60л.Октября |  | юр.1,ф.58 |  | по письму потребителя
2017-05-24 | 9:15 | 11:10 | ТП-5 |  |  | ф.198 |  | наряд 18-05
2017-05-24 | 14:30 | 16:04 | ТП-30 |  |  | юр.7,ф.75 |  | наряд 18-05
2017-05-24 | 14:55 | 15:30 | ТП-44 | ф.Лесников |  | ф.30 |  | наряд 346
2017-05-26 | 13:20 | 14:40 | ТП-17 | ф.Герцена-Победы |  | юр.2, ф. 42 |  | а/з 346
2017-05-28 | 13:05 | 14:00 | ТП-6 | ф.Водокачка |  | ф. 19 |  | установка ПУ
2017-05-30 | 9:17 | 11:21 | ф.-15,ф.-11 | от ТП-61,от ТП-8 |  | юр.4 ф.227 |  | наряд 22-05
2017-05-31 | 5:41 | 5:50 | ф.№11 | от ТП-6 |  | юр.31,ф.822 | 6 | опер.переключения
2017-05-31 | 9:57 | 11:00 | ф.№7 |  |  | юр.69, ф.45 | 32 | аварийное отключение
2017-06-01 | 0:53 | 0:54 | ф.№9 | АПВ успешно |  | юр.25 ф.11 |  | аварийное отключение
2017-06-01 | 16:50 | 17:07 | ТП-50 |  |  | ф.97 |  | аварийное отключение
2017-06-02 | 9:47 | 11:01 | ф.№15 | ТП-50,ТП-33 |  | юр.1 ф.159 |  | наряд 06-06
2017-06-02 | 12:58 | 16:13 | ф.№9 | от РВНО-2 |  | юр.21 ф.7 |  | аварийное отключение
2017-06-03 | 15:43 | 17:16 | ТП-46 |  |  | юр. 4 | 4 | а/з 369
2017-06-05 | 7:38 | 8:20 | ф.№11 | от РВНО-5 |  | юр.33,ф.752 |  | аварийное отключение
2017-06-05 | 10:30 | 13:52 | РП-1 | РУ-10кВ 1с.ш. |  | юр.5 ф.4 |  | наряд 11-06,09-06,08-06
2017-06-06 | 9:41 | 13:44 | ТП-122 | тр.№1 |  | юр.2 | 4 | наряд 13-06
2017-06-06 | 10:10 | 13:30 | РП-1 | 2 с.ш |  | юр.5 | 4 | наряд 14-06
2017-06-06 | 23:00 | 23:09 | ТП-ПТУ |  |  | юр.3 | 2 | опер.переключения
2017-06-07 | 9:30 | 10:00 | ТП-ПТУ |  |  | юр.3 | 2 | наряд 15-06
2017-06-07 | 10:30 | 14:16 | ТП-50 | ТП- 61 РУ-10 кВ в сторону ТП-50 |  | ф.97 |  | наряд 16-06
2017-06-07 | 0:00 | 0:13 | ф,11 |  |  | юр.2 ф.246 |  | опер.переключения
2017-06-08 | 11:30 | 14:10 | ф.11 | от РВНО-5 |  | юр.33,ф. 752 |  | наряд 17-06
2017-06-08 | 11:06 | 16:50 | ф.11 | до ТП-8(включительно) |  | юр.2 ф.246 |  | по письму ДРЭС
2017-06-08 | 19:21 | 19:38 | ТП-6 | ф.Мелиораторов |  | юр.2ф.29 |  | а/з 383
2017-06-09 | 0:08 | 0:24 | ф.11 | от ТП-8 |  | юр.32 ф.842 |  | опер.переключения
2017-06-09 | 9:25 | 9:26 | 2с.ш. | от п/ст"Городская" |  |  |  | переключения ДРЭС
2017-06-09 | 9:00 | 12:00 | ТП-24 | ф.Леваневского |  | ф.68 |  | наряд 20-06
2017-06-10 | 14:25 | 14:45 | ТП-17 | ф. Герцена - Победы |  | ф.42 |  | а/з 390
2017-06-14 | 2:10 | 4:27 | ф.№8 |  |  | юр.6 |  | аварийное отключение
2017-06-14 | 20:45 | 21:00 | ТП-19 |  |  | юр.4 ф.109 |  | а/з 411
2017-06-15 | 14:06 | 15:30 | п/с Городская |  |  |  |  | систематическое отключение
2017-06-15 | 18:34 | 19:14 | ТП-35 | ф.Шевченко-Белинского |  | юр.1, ф. 31 |  | наряд 421
2017-06-15 | 9:15 | 10:55 | ТП-60 |  |  | юр.18, ф.48 |  | наряд 25-06
2017-06-16 | 9:20 | 9:40 | ТП-17 | ф. Герцена - Победы |  | ф.42 |  | наряд 26-06
2017-06-16 | 14:48 | 16:00 | ТП-17 | ф. Герцена - Победы |  | ф.42 |  | наряд 26-06
2017-06-16 | 23:10 | 0:18 | ТП-17 | ф. Герцена - Победы |  | ф.42 |  | а/з 416
2017-06-18 | 15:49 | 16:12 | ф.№10 | от ТП-19 |  | юр.6, ф.67 |  | а/з 425
2017-06-19 | 15:40 | 16:40 | ТП-24 | ф.посёлок |  | ф.18 |  | а/з 427
2017-06-21 | 4:58 | 5:13 | ф.№11 | от ТП-8 |  | юр.32,ф.842 |  | опер.переключения
2017-06-21 | 9:20 | 16:20 | ТП-6,56 |  |  | юр.4, ф.90 |  | наряд 29-06
2017-06-22 | 5:02 | 5:15 | ф.№11 | от ТП-8 |  | юр.32,ф.842 |  | опер.переключения
2017-06-22 | 9:32 | 15:20 | ф.№15 | ТП-61.50,33,24 |  | юр.3, ф.237 |  | наряд 30-06
2017-06-23 | 9:35 | 11:36 | ТП-50 |  |  | юр.1,ф.97 |  | наряд 31-06
2017-06-23 | 13:20 | 14:34 | ТП-6 |  |  | юр.4,ф.70
2017-06-23 | 13:45 | 14:00 | ТП-62 |  |  | юр.2 |  | замена автомата
2017-06-23 | 14:01 | 14:12 | ТП-64 |  |  | юр.1 |  | замена автомата
2017-06-23 | 23:00 | 23:20 | ТП-61 | ф.Пушкина,ф.Попова |  | юр.1,ф.17 |  | а/з 437
2017-06-25 | 0:17 | 0:56 | ф.№15, 16 |  |  | юр. 25, ф. 318 |  | а/з 438
2017-06-25 | 17:25 | 17:45 | ф.№6 | от п/с"Городская"
2017-06-25 | 17:25 | 18:05 | ф.№11 | от РВНО-5
2017-06-25 | 17:25 | 20:41 | ф.№10 | от п/с"Городская" |  | юр.ф.1187 |  | аварийное отключение
2017-06-27 | 9:13 | 9:24 | ТП-30 | ф.посёлок-рынок |  | ф.41 |  | по письму потребителя
2017-06-27 | 11:50 | 12:06 | ТП-30 | ф.посёлок-рынок |  | ф.41 |  | по письму потребителя
2017-06-27 | 9:29 | 10:08 | ТП-58 | ф.лермонтова |  | ф. 20 |  | расп.Ищенко А.А.
2017-06-27 | 20:11 | 21:33 | ТП-3 | ф.ГПЧ |  | ф.74 |  | а/з 447
2017-06-28 | 9:20 | 15:09 | ф.№11 | ТП-44,15,15/1,49 |  |  |  | наряд33-06
2017-06-29 | 9:19 | 9:20 | ТП-1 | ф.№10 |  | юр.7,ф.64 |  | опер.переключения
2017-06-29 | 9:25 | 11:15 | ф.№10 | от ТП-16 |  | юр.18,ф.389 |  | наряд 34-06
2017-06-29 | 15:24 | 16:20 | ТП-2 | ф.Тельмана низ |  | ф.44 |  | авар.выпиливание дерева
2017-06-29 | 18:49 | 18:50 | ТП-1 | ф.№11 |  | юр.7,ф.64 |  | опер.переключения
2017-06-30 | 9:09 | 15:26 | ф.№9 | с п/ст. Городская |  | юр.30, ф. 8 |  | наряд 36-06
2017-07-03 | 10:00 | 15:10 | ТП-7 | РУ-10кВ тр.№2 |  | юр.7 | 3 | наряд 01-07
2017-06-25 | 17:25 | 20:41 | ф.№11,10,6 |  |  | ф.2675 |  | аврийное откл.
2017-07-04 | 9:27 | 9:28 | ВЛ-110кВ п/с "Искра" |  |  |  |  | аварийное отключение, ДРЭС
| 9:15 | 14:15 | ТП-7 | РУ-10кВ тр-р №1 |  | юр10 |  | наряд 02-07
| 23:00 | 23:20 | ТП-13, РУ-10/0,4 Кв Т-1 1с.ш. |  |  | юр.12 | 9 | опер.переключения
2017-07-05 | 9:25 | 15:22 | ТП-13 | РУ-10/0,4кВ |  | юр.12 | 9 | наряд 03-07
2017-07-05 | 23:00 | 23:07 | ТП-13 | РУ-10/0,4кВ Т-2 2с.ш. |  | юр.12 | 9 | опер.переключения
2017-07-06 | 3:18 | 3:52 | ф.№11 | п/ст "Городская" |  | юр.34,ф.1068 |  | аварийное отключение
2017-07-06 | 3:56 | 5:03 | ф.№11 | п/ст Городская |  | юр.34,ф.1068 |  | аварийное отключение
2017-07-06 | 5:03 | 7:27 | ф.№11 | до ТП-8(включительно) |  | юр.32,ф.822 |  | аварийное отключение
2017-07-06 | 7:27 | 17:52 | ф.№11 | до РВНО-5 |  | юр.6, ф. 336 |  | аварийное отключение
2017-07-06 | 3:22 | 4:04 | ф.№2 | п/с Городская | 1 | юр.87,ф.56 | 66 | аварийное отключение
2017-07-06 | 4:04 | 6:34 | ф.№2 | до ТП-34 |  | юр.10,ф.54 |  | аварийное отключение
2017-07-06 | 4:27 | 6:13 | ф.№9 | п/с Городская |  | юр.51 ф.11 |  | аварийное отключение
2017-07-06 | 6:13 | 21:24 | ф.№9 | от РВНО-2 |  | юр.22,ф.7 |  | аварийное отключение
2017-07-06 | 5:05 | 6:45 | ф.№10 | п/с Городская |  | юр.60 ,ф.1187 |  | аварийное отключение
2017-07-06 | 6:45 | 12:56 | ф.№10 | от РВНО-4 |  | юр.32,ф.822 |  | аварийное отключение
2017-07-06 | 10:26 | 11:56 | ф.№11 | до РВНО-5 |  | юр.6, ф.336 |  | аварийное отключение
2017-07-06 | 4:59 | 14:32 | ф.№11 | от РВНО-5 |  | юр. 35, ф. 683 |  | аварийное отключение
2017-07-06 | 18:00 | 20:52 | ф.№11 | до РВНО-5 |  | юр.6, ф.336 |  | аварийное отключение
2017-07-06 | 18:00 | 22:18 | ф.№11 | от ТП-8 до РВНО-5 |  | юр.4, ф.90 |  | аварийное отключение
2017-07-06 | 9:51 | 16:32 | ТП-4 | ф.Кирова |  | юр.7, ф.19 |  | а/з 480
2017-07-06 | 11:08 | 22:50 | ТП-41 |  |  | юр.1, ф.55 |  | а/з 485
2017-07-06 | 10:54 | 20:35 | ТП-24 | ф. сад"Уралец" |  | юр.2 |  | а/з 487
2017-07-06 | 16:20 | 17:55 | ТП-27 | ф.Копылова |  | юр.2 |  | а/з 509
2017-07-06 | 5:35 | 16:00 | ф.№10 | от Р-28 |  | юр.9, ф. 92 |  | аварийное отключение
2017-07-11 | 23:00 | 23:30 | ТП-13 |  |  | юр.12 | 9 | опер.переключения
2017-07-12 | 10:58 | 16:10 | Ф.№11 | от ТП-8 до ТП-6 |  | ф. 20 |  | наряд 12-07
2017-07-14 | 9:09 | 15:30 | ТП-28 | ф. Чайковского |  | ф.26 |  | наряд
2017-07-14 | 9:35 | 16:15 | ТП-10 |  |  | юр.5 | 9 | наряд
2017-07-14 | 10:20 | 11:10 | ТП-56 |  |  | ф.20 |  | восстановление схемы
2017-07-14 | 23:05 | 23:23 | ф.№11 | от ТП-1 до ТП-8 |  | юр. 32,ф. 822 |  | опер.переключения
2017-07-14 | 19:15 | 19:49 | ТП-61 | ф.Захваткина,ф.Солнечная |  | ф.41 |  | а/з 544
2017-07-15 | 8:42 | 9:15 | ТП-2 | ф.Тельмана низ |  | ф.47 |  | тех.распоряжение №11
2017-07-17 | 9:37 | 19:20 | ТП-21 | полное гашение |  | юр.21 ф.6 |  | наряд 16-07
2017-07-17 | 10:20 | 13:47 | ТП-28 | ф. Ипанова |  | ф.71 |  | установка ПУ подрядчиками
2017-07-17 | 11:32 | 17:02 | ТП-19 | ф.Нефтяников верх и низ |  | ф.42 |  | а/з 554
2017-07-17 | 13:36 | 15:00 | ТП-102 | РУ-0,4кВ |  |  | 1 | трассировка
2017-07-17 | 15:23 | 19:20 | ф.№2 | п/с Городская | 1 | юр.87,ф.56 | 66 | аварийное отключение
2017-07-20 | 9:45 | 10:00 | ТП-55 | ф.Ипанова |  | ф.18 |  | замена опоры
2017-07-20 | 10:35 | 10:47 | ТП-55 | ф.Ипанова |  | ф.18 |  | замена опоры
2017-07-21 | 9:05 | 15:49 | ТП-102 | ж/д Энергетиков 35 |  |  | 1 | по письму ООО "ЭЛФ"
2017-07-21 | 11:12 | 15:49 | ТП-102 | полное гашение |  | юр. 5 | 5 | наряд 26-07
2017-07-22 | 1:25 | 2:58 | ф.№6 | ПС "Городская" |  | юр.46, ф.469 |  | аварийное отключение
2017-07-22 | 1:25 | 3:05 | ф.№15 | ПС "Городская" |  | юр.6, ф.318 |  | аварийное отключение
2017-07-22 | 13:47 | 15:08 | ф.№11 | ПС "Городская" |  | юр.34,ф.1068 |  | аврийное откл.
2017-07-22 | 13:52 | 14:40 | ф.№10 | ПС "Городская" |  | юр.60 ,ф.1187 |  | аврийное откл.
2017-07-22 | 13:47 | 22:13 | ф.№16 | ПС "Городская" |  | юр.28 |  | аварийное откл.
2017-07-23 | 21:12 | 21:55 | ф.№19 | п/ст "Городская" |  | юр.8 | 25 | аварийное отключение
2017-07-23 | 21:12 | 22:45 | РП-2 | ТП-112, 121, 125 |  | юр.2 | 7 | КЛ-10 кВ на повреждении
2017-07-24 | 14:07 | 15:13 | ф.№11 | от ТП-8 |  | юр.32, ф.842 |  | наряд 29-07
2017-07-24 | 14:11 | 15:09 | ф.№15 | от ТП-61 |  | юр.6, ф. 318 |  | наряд 29-07
2017-07-26 | 10:20 | 16:10 | ТП-10 |  |  | юр.5 | 6 | наряд 35-07
2017-07-27 | 9:38 | 16:09 | ТП-21 |  |  | юр.21 | 6 | наряд 36-07
2017-07-27 | 13:35 | 13:40 | ТП-108,109,110,58 |  |  | юр.14, ф.40 | 15 | оперативные переключения
2017-07-25 | 13:29 | 14:53 | ТП-111 |  |  | юр.5 | 5 | наряд 31-07
2017-07-25 | 9:00 | 15:50 | ТП-109 |  |  | юр.4 | 3 | наряд 32-07
2017-07-28 | 10:20 | 21:40 | ф.№13 | ПС "Городская" |  |  |  | при выполнении зем. Работ порва ли кл-10кВ
2017-07-28 | 15:45 | 16:40 | РП-2 | МВ в сторону ТП-114 |  |  |  | аварийное отключение.
2017-07-28 | 18:05 |  | РП-2 | МВ в сторону ТП-114 |  |  |  | аварийное отключение.
2017-07-31 | 9:17 | 13:18 | ТП-28 | ф."Ипанова" |  | ф.71 |  | по заявке подрядчиков.
2017-07-31 | 13:00 | 16:45 | ТП-16 | ф."Трудовая низ", ф."Трудовая верх" |  | юр.2, ф.27 |  | по заявке подрядчиков.
2017-08-01 | 17:37 | 20:17 | ф.№9 | до РВНО-2 |  | юр.29, ф.4 |  | аварийное отключение.
2017-08-01 | 17:37 | 21:47 | ф.№9 | от РВНО-2 |  | юр.22, ф.7 |  | аварийное отключение.
2017-08-01 | 19:13 | 21:33 | ф.№15 | ПС "Городская" |  | юр.6, ф.318 |  | аварийное отключение.
2017-08-01 | 19:13 | 20:17 | ТП-16 | ПС "Городская" |  | юр.28 |  | для безопасного поведения работ
2017-08-02 | 5:54 | 11:29 | ф.№9 | ПС "Городская" |  | юр.43, ф.8 |  | аварийное отключение
2017-08-02 | 13:27 | 13:36 | ф.№15 | от ТП-61 |  | юр.6, ф.318 |  | восстановление схемы
2017-08-03 | 8:56 | 9:00 | ТП-21 | ф."Копылова" |  | юр.4 | 2 | сверка схемы.
2017-08-03 | 9:24 | 11:31 | ТП-31 |  |  | юр.3,ф.114 |  | опер.переключения
2017-08-03 | 9:28 | 13:45 | ТП-1 |  |  | юр.7, ф.64 |  | опер.переключения
2017-08-03 | 9:35 | 13:50 | ТП-16 |  |  | юр.7, ф.44 |  | наряд 01-08
2017-08-03 | 13:06 | 14:00 | ТП-60 | ф. Военкомат |  | юр.2 |  | по письму абонента.
2017-08-04 | 8:55 | 9:15 | ТП-4 | ф.Кирова |  | юр.19 |  | подрезка дерева возле светофора
2017-08-04 | 9:22 |  | ф.№9 | от РВНО-2 |  | юр.22, ф.7 |  | наряд 02-08
2017-08-05 | 11:26 | 11:47 | ТП-19 | ф.коттеджи |  | ф.21 |  | расп.Тиунова В.Ю.
2017-08-07 | 9:30 | 15:30 | ТП-120 | ТП-120 |  |  | 7 | наряд 03-08
2017-08-09 | 9:08 | 11:10 | ТП-55 ф. "Суворова" |  |  | юр.1,ф.40 |  | установка ПУ подрядчиками
2017-08-09 | 11:10 | 13:15 | ТП-55 ф. "40 лет Октября" |  |  | ф.41 |  | установка ПУ подрядчиками
2017-08-09 | 10:15 |  | РП-1 ф.19 | откл./вкл.МВ,РЛ, вкл./откл.ЗН РЛ |  |  |  | наряд 05-08
2017-08-09 | 9:56 |  | ТП-120 | откл./вкл.ВН,вкл.ЗН ВН, откл.АПУ гл. рубильник, наложил/снял ПЗ |  | ф.2,юр.1 | 7 | наряд 06-08
2017-08-09 | 19:35 | 20:42 | ТП-16 | ф."Трудовая верх" |  | ф.5 |  | а/з646,647
2017-08-12 | 0:44 | 3:30 | ф.№6 | от ТП-30 |  | юр. 25, ф.123 | 1 | а/з 652
2017-08-12 | 11:35 | 12:09 | ТП-8 | ф."Поселок" |  | ф.48 |  | по распоряжению Тиунова В.Ю.
2017-08-12 | 13:50 | 15:19 | ТП-123 | откл./вкл. автомата на Н.О. |  |  |  | работал Валеев.
2017-08-14 | 11:15 | 18:36 | ТП-47 | ф.посёлок |  | ф.71 |  | установка ПУ подрядчиками
2017-08-14 | 19:05 | 19:20 | ТП-47 | ф.посёлок |  | ф.71 |  | установка ПУ подрядчиками
2017-08-15 | 8:20 | 14:20 | ТП-47 | ф.Посёлок |  | ф.71 |  | установка ПУ подрядчиками
2017-08-15 | 8:50 | 11:30 | РП-1 РУ-10 кВ | Т1 и Т2 |  | юр.7 | 6 | наряд 12-08
2017-08-15 | 15:15 | 19:27 | ТП-5 | ф.Ордженикидзе |  | ф.34 |  | установка ПУ подрядчиками
2017-08-15 | 19:02 | 19:15 | ТП-47 | ф.Посёлок |  | ф.71 |  | установка ПУ подрядчиками
2017-08-16 | 8:36 | 13:35 | ТП-47 | ф."Поселок" |  | ф.71 |  | установка ПУ подрядчиками
2017-08-16 | 9:46 | 16:00 | ТП-ПТУ | вкл./откл. ЗН ВН |  | ф.3 |  | наряд 14-08
2017-08-16 | 13:40 | 18:40 | ТП-5 | ф."Орджоникидзе" |  | ф.34 |  | установка ПУ подрядчиками
2017-08-16 | 18:10 |  | ТП-ПТУ РУ- 10кВ | откл. ВН Т2, ВН РП-4, РС1, РС2 |  |  |  | опер. переключения.
2017-08-16 | 18:10 |  | ТП-ПТУ РУ- 0,4кВ | откл. гл. рубильник Т2, откл. 3 рубильника, вкл. РС, вкл. 3 рубильника |  |  |  | опер.переключения
2017-08-18 | 8:39 | 14:30 | ТП-5 | ф."Воробьева" |  | ф.43 |  | установка ПУ подрядчиками
2017-08-18 | 9:15 | 11:10 | ТП-22 | ф."Исупова низ" |  | ф.44 |  | установка ПУ (Шалагинов)
2017-08-18 | 14:30 | 19:30 | ТП-5 | ф."Калинина" |  | ф.61 |  | установка ПУ подрядчиками
2017-08-19 | 8:55 | 13:55 | ТП-5 | ф."Воробьева" |  | ф.43 |  | установка ПУ подрядчиками
2017-08-19 | 13:56 | 16:57 | ТП-5 | ф."Калинина" |  | ф.61 |  | установка ПУ подрядчиками
2017-08-19 | 17:03 | 19:39 | ТП-5 | ф. "Быткомбинат" |  | ф.60 |  | установка ПУ подрядчиками
2017-08-17 | 8:35 | 13:07 | ТП-47 | ф. Посёлок |  | ф.71 |  | установка ПУ подрядчиками
2017-08-17 | 13:25 | 17:11 | ТП-5 | ф.Орджоникидзе |  | ф.34 |  | установка ПУ подрядчиками
2017-08-18 | 1:42 | 3:22 | ТП-17 | ф.К.Маркса |  | ф.35 |  | а/з 665
2017-08-20 | 12:55 | 16:20 | ТП-5 | ф. Калинина |  | ф.61 |  | установка ПУ подрядчиками
2017-08-20 | 16:30 | 16:40 | ТП-5 | ф.Быткомбинат |  | ф.60 |  | установка ПУ подрядчиками
2017-08-20 | 17:35 | 18:49 | ТП-22 | ф.Исупова верх |  | ф.59 |  | а/з 673,674
2017-08-21 | 9:11 | 10:53 | ТП-112,120, 121,111 Т1, 125 Т2,107 Т1 | по защите токовой отсечки. |  | юр.20 | 18 | аварийное отключение.
2017-08-21 | 11:02 | 13:13 | ТП-5 | ф."Калинина" |  | ф.61 |  | установка ПУ подрядчиками
2017-08-21 | 13:13 | 18:00 | ТП-5 | ф."Быткомбинат" |  | ф.60 |  | установка ПУ подрядчиками.
2017-08-23 | 15:00 | 18:23 | ТП-121 | ф.Советская,92 3,4,5подъезды |  | ф.108 |  | аварийное отключение
2017-08-25 | 9:52 | 11:32 | ТП-116 | 2.с.ш. |  | юр.2 | 5 | аварийное отключение
2017-08-25 | 9:10 | 15:15 | ТП-25 | ф."50 лет Октября" |  | ф.17 |  | наряд 20-08
2017-08-28 | 8:30 | 11:45 | ТП-5 | ф."Быткомбинат" |  | ф.60 |  | установка ПУ подрядчиками.
2017-08-28 | 12:00 | 16:40 | ТП-2 | ф."Рябиновая верх" |  | ф.31 |  | установка ПУ подрядчиками.
2017-08-28 | 16:45 | 19:40 | ТП-2 | ф."Рябиновая низ" |  | ф.22 |  | установка ПУ подрядчиками.
2017-08-29 | 8:50 | 14:30 | ТП-58 |  |  | юр.2,ф.40 |  | установка ПУ
2017-08-29 | 16:03 | 18:48 | ТП-61 | ф.захваткина |  | ф.12 |  | установка ПУ
2017-08-30 | 3:33 | 4:18 | ф.№7 | ПС "Городская" |  | юр. 59, ф.45 | 42 | аварийное отключение
2017-08-30 | 3:33 | 4:31 | ТП-114, КНС-7а |  |  | юр.10, ф.45 | 4 | аварийное отключение
2017-08-30 | 3:33 | 4:58 | ТП-121 |  |  | юр.4 | 1 | аварийное отключение
2017-08-30 | 3:33 | 5:03 | ТП-112 |  |  | юр.6 | 4 | аварийное отключение
2017-08-30 | 3:33 | 5:28 | ТП-125 |  |  | юр.2 | 1 | аварийное отключение
2017-08-30 | 8:55 | 13:15 | ТП-61 |  |  | юр.3, ф.41 |  | установка ПУ
2017-08-30 | 13:25 | 19:35 | ТП-50 | ф.Зайцева1, ф.Зайцева2, Н.О. |  | юр.1, ф.97 |  | установка ПУ
2017-08-31 | 8:40 | 11:20 | ТП-30 | ф. Посёлок |  | ф.41 |  | установка ПУ
2017-08-31 | 12:10 | 15:45 | ТП-55 |  |  | ф.102 |  | установка ПУ
2017-08-31 | 12:10 | 16:45 | ТП-28 |  |  | ф.97 |  | установка ПУ
2017-08-31 | 10:40 | 13:45 | ТП-50 | ф.Восточная |  | ф.55 |  | наряд25-08
2017-09-01 | 9:30 | 12:00 | ТП-25 | ф.50л. Октября |  | ф.73 |  | наряд 01-09
2017-09-01 | 13:30 | 15:15 | ТП-19 | ф.Коттеджи |  | ф.21 |  | наряд 02-09
2017-09-01 | 9:50 | 13:35 | ТП-2 | ф.Рябиновая верх |  | ф.30 |  | установка ПУ
2017-09-01 | 11:22 | 18:30 | ТП-2 | ф.Рябиновая низ |  | ф.22 |  | установка ПУ
2017-09-02 | 8:35 | 17:00 | ТП-8 | ф. Посёлок |  | ф.48 |  | установка ПУ
2017-09-02 | 17:19 |  | ТП-35 | ф. Жукова |  | ф.72 |  | установка ПУ
2017-09-03 | 8:32 | 13:55 | ТП-59 | ф.Энгельса |  | ф. |  | установка ПУ
2017-09-03 | 8:32 | 11:45 | ТП-59 | ф. Жукова |  | ф. |  | установка ПУ
2017-09-03 | 15:15 | 17:45 | ТП-58 | ф.Белинского, ф.Некрасова |  |  |  | установка ПУ
2017-09-04 | 13:55 | 16:40 | ТП-2,47 |  |  | юр.1,ф.198 |  | плановые работы ДРЭС
2017-09-04 | 9:58 | 14:40 | ТП-116 | РУ-0,4кВ 2 с.ш. |  | юр.13 | 9 | замена АВМ
2017-09-05 | 5:00 | 5:11 | ф.№11 | от ТП-8 |  | юр.32,ф.842 |  | опер.переключения
2017-09-05 | 9:49 | 16:10 | ТП-2 | ф.Тельмана низ. |  | ф.39 |  | установка ПУ
2017-09-05 | 9:20 | 11:57 | ТП-27 | РУ-10/0,4кВ 1с.ш. |  |  |  | наряд 06-09
2017-09-05 | 13:45 | 16:00 | ТП-27 | РУ-10/0,4кВ 2с.ш. |  |  |  | наряд 07-09
2017-09-05 | 9:49 | 18:35 | ТП-2 | ф. Тельмана верх. |  | ф.25 |  | установка ПУ
2017-09-07 | 8:32 | 13:13 | ТП-24 | ф.Посёлок |  | ф.18 |  | установка ПУ
2017-09-07 | 13:13 | 19:26 | ТП-24 | ф.Леваневского |  | ф.68 |  | установка ПУ
2017-09-08 | 9:27 | 16:57 | ТП-24 | ф. Сад"Уралец" |  | ф.32 |  | установка ПУ
2017-09-08 | 9:55 | 11:15 | ТП-20 | откл./вкл. ВН, АМВ,РС |  | юр.3 |  | наряд 11-09
2017-09-08 | 11:30 | 13:12 | ТП-35 | ф."Островского" |  | юр.2, ф.19 |  | подключение по ТУ.
2017-09-08 | 20:37 |  | ТП-15 | ф.Сюзева |  |  |  | а/з 721,722,723
2017-09-11 | 8:30 | 9:39 | ТП-33 | ф.Поселок |  | ф.62 |  | установка ПУ
2017-09-11 | 9:55 | 16:05 | ТП-24 | ф.Сады |  | юр.1 |  | демонтаж ПУ
2017-09-11 | 14:37 | 18:05 | ТП-24 | ф.Глинки |  | ф.18 |  | установка ПУ
2017-09-11 | 13:50 | 14:48 | ТП-15 | ф.Серебреникова |  | юр.1 |  | наряд12-09
2017-09-12 | 8:35 | 14:02 | ТП-33 |  |  | ф.62 |  | установка ПУ
2017-09-12 | 9:30 | 10:55 | ТП-32 |  |  | юр.4 |  | наряд 14-09
2017-09-12 | 10:08 | 16:15 | ТП-55 | ф.40 лет Октября |  | ф.43 |  | наряд 13-09
2017-09-12 | 13:20 | 15:55 | ТП-48 |  |  | юр.4 |  | наряд 15-09
2017-09-13 | 9:33 | 12:43 | ТП-17 | ф.К.Маркса |  | ф.35,юр.1 |  | установка ПУ
2017-09-13 | 12:43 | 18:25 | ТП-17 | ф.Герцена-Победы |  | юр.2 ф.42 |  | установка ПУ
2017-09-13 | 9:00 | 15:55 | ф.№9 | от РВНО-2 |  | юр.22 ф.7 |  | наряд 16-09
2017-09-14 | 8:59 | 10:10 | ТП-102 | рубильник 1,панель 6 |  |  | 1 | по письму ООО"ЖилКом"
2017-09-14 | 9:14 | 16:35 | ТП-114 ТП- КНС 7а |  |  |  |  | наряд 17-09
2017-09-14 | 8:25 | 13:20 | ТП-17 | ф. Герцена - Победы |  | юр.2 ф.42 |  | установка ПУ
2017-09-14 | 13:21 | 18:05 | ТП-17 | ф.Рынок |  | юр.13, ф.27 |  | установка ПУ
2017-09-14 | 14:51 | 18:35 | ТП-42 | ф. АТП |  | юр.2 |  | расп. Тиунова В.Ю.
2017-09-15 | 8:32 | 10:40 | ТП-17 | ф.Рынок |  | юр.13, ф.27 |  | установка ПУ
2017-09-15 | 13:32 | 13:50 | ТП-25 | ф.50л. Октября |  | ф.73 |  | установка опоры
2017-09-16 | 15:15 | 15:54 | ТП-15 | ф.Серебренникова |  | ф.23 |  | а/з 749
2017-09-17 | 12:08 | 12:42 | ТП-30 | ф. посёлок-рынок |  | ф.41 |  | а/з 756
2017-09-17 | 14:52 | 15:04 | ТП-3 | ф.ГПЧ |  | ф.74 |  | а/з 757
2017-09-18 | 10:00 | 11:15 | ТП-29 |  |  | юр.3 |  | наряд 19-09
2017-09-18 | 13:40 | 15:13 | ТП-53 |  |  | юр.1 |  | наряд 20-09
2017-09-21 | 9:15 | 10:30 | ТП-4 |  |  | юр.17 ф.38 |  | наряд 25-09
2017-09-21 | 13:35 | 15:11 | ТП-58 |  |  | юр.2 ф.40 |  | наряд 26-09
2017-09-22 | 9:20 | 10:50 | ф.№15 | от ТП-61 |  | юр.6 ф.318 |  | наряд 29-09,30-09,27-09
2017-09-22 | 13:35 | 15:20 | ТП-8 |  |  | юр.1 ф.48 |  | наряд 28-09
2017-09-23 | 15:00 | 17:30 | ТП-5 | ф.Ордженикидзе |  | ф.34 |  | а/з781,782
2017-09-25 | 9:12 | 10:21 | ТП-12 |  |  | юр.1, ф.54 |  | наряд 33-09
2017-09-25 | 13:32 | 15:19 | ТП-12 |  |  | юр.1, ф.54 |  | аварийное отключение
2017-09-25 | 13:32 | 15:22 | ТП-36 |  |  | юр.8 |  | наряд 32-09
2017-09-25 | 13:32 | 13:48 | ф.№2 | п/с "Городская" |  | юр.84, ф.54 | 66 | аварийное отключение
2017-09-25 | 14:33 | 14:44 | ТП-61 | ф.захваткина |  | ф. 15 |  | расп.Шаламова В.Н.
2017-09-26 | 9:28 | 10:33 | ТП-18 |  |  | юр.6 |  | наряд 34-09
2017-09-26 | 10:14 | 10:22 | ф.№9 | п/с "Городская" |  | юр.43, ф.8 |  | аварийное отключение
2017-09-30 | 9:18 | 10:30 | ТП-102 | 1с.ш. |  | юр.5 | 5 | замена рубильника
2017-10-04 | 12:00 | 12:30 | ТП-30 | ф.посёлок-военкомат |  | юр. 3, ф. 34 |  | по письму "Росреестра"
2017-10-04 | 12:30 | 13:21 | ТП-7 | РУ-0,4кВ П2 Р2 |  | юр.1 |  | по письму ООО"Мираж"
2017-10-04 | 9:36 | 16:00 | ТП-56 | ф.хлопина верх |  | ф.15 |  | наряд 02-10
2017-10-04
2017-10-07 | 9:23 | 10:35 | ТП-127 | ф. Налоговая,ввод 1 |  | юр.1 |  | по письму ООО "ЭЛФ"
2017-10-07 | 9:28 | 10:29 | ТП-127 | ф.Налоговая,ввод 2 и ф. Жуковского,41 |  | юр.1 | 1 | по письму ООО "ЭЛФ"
2017-10-08 | 11:00 | 11:38 | ТП-36 |  |  | юр.8 |  | аварийное отключение,устранение дефекта
2017-10-08 | 11:00 | 11:38 | ТП-12 |  |  | юр.1,ф.54 |  | аварийное отключение,устранение дефекта
2017-10-06 | 7:45 | 10:30 | ф.№8 | п/с "Городская" |  | юр.8 | 6 | технологический отказ.
2017-10-10 | 9:15 | 10:57 | ТП-30,60, 60/1 |  |  | юр.25,ф.123 |  | наряд06-10
2017-10-10 | 13:30 | 14:23 | ТП-5 |  |  | ф.198 |  | наряд06-10
2017-10-10 | 14:30 | 14:58 | ТП-17 |  |  | юр.12,ф.106 |  | наряд06-10
2017-10-11 | 9:23 | 15:58 | ф.№9 | п/с "Городская" |  | юр.43, ф.8 |  | наряд 08-10
2017-10-14 | 20:32 | 20:43 | ф.10 | ПС Городская |  | юр.60 ф. 1187 |  | опер.переключения
2017-10-14 | 9:30 | 9:39 | ТП-59,35 |  |  | юр.9 ф.92 |  | опер.переключения
2017-10-14 | 10:00 | 10:38 | ТП-53 |  |  | юр.1 |  | замена руб. НО УГХ
2017-10-14 | 10:13 | 10:19 | ТП-42 | ф.П.Морозова |  | юр.1ф.40 |  | наряд э/с 770
2017-10-14 | 9:45 | 10:05 | ТП-5 | ф.Калинина |  | ф.61 |  | наряд 10-10
2017-10-14 | 9:32 | 12:02 | ф.№11 | ПС Городская |  | юр.34 ф.1068 |  | наряд 10-10
2017-10-14 | 9:30 | 12:02 | ф.10 | от ПС Городская( без ТП-59,35) |  | юр.51 ф.1095 |  | наряд 10-10
2017-10-17 | 14:05 | 15:30 | ТП-6 | ф.Посёлок |  | ф.22
2017-10-17 | 14:00 | 15:30 | ТП-22 | ф.Гоголя |  | ф.14
2017-10-17 | 14:10 | 14:45 | ТП-61 | ф.Солнечный |  | ф.8
2017-10-18 | 15:13 | 15:18 | ТП-36,12 |  |  | юр.9, ф.54 |  | оперативные переключения
2017-10-18 | 13:12 | 14:30 | ТП-23 |  |  | юр.1, ф.174 |  | наряд 14-10
2017-10-20 | 13:30 | 15:00 | ТП-39 |  |  | юр.4ф.40 |  | наряд 15-10
2017-10-20 | 14:34 | 15:00 | ТП-6 | ф.Мелиораторов |  | юр.1ф. 29 |  | а/з 872,873
2017-10-23 | 9:20 | 9:58 | ТП-6 | ф.Мелиораторов |  | юр.1 ф. 29 |  | наряд 18-10
2017-10-25 | 9:00 | 12:00 | ф.№9 | п/с "Городская" |  | юр.43, ф.8 |  | наряд 21-10
2017-10-25 | 11:25 | 18:00 | ТП-9 |  |  | юр.11,ф.8 |  | а/з 888
2017-10-27 | 9:32 | 10:46 | ТП-2 |  |  | юр.1, ф.127 |  | наряд 27-10
2017-10-27 | 14:50 | 15:07 | ф.№19 | с РП-1 |  | юр.8 | 25 | аварийное отключение
2017-10-31 | 9:11 | 9:25 | ТП-36 |  |  | юр.8 |  | опер.переключения
2017-10-31 | 9:11 | 9:25 | ТП-12 |  |  | юр. 1 ф.54 |  | опер.переключения
2017-10-31 | 9:00 | 10:10 | ТП-4 |  |  | юр.17 ф. 38 |  | наряд 30-10
2017-10-31 | 17:32 | 17:42 | ТП-36 |  |  | юр.8 |  | опер.переключения
2017-10-31 | 17:32 | 17:42 | ТП-12 |  |  | юр.1ф.54 |  | опер.переключения
2017-11-01 | 10:00 | 14:27 | ТП-10 |  |  | юр. 5 | 11 | наряд 01-11
2017-11-01 | 9:28 | 10:30 | ТП-25 |  |  | юр.5 ф.73 |  | наряд 02-11
2017-11-01 | 14:30 | 15:50 | ТП-3 | ф.60 Лет Октября |  | юр.1 ф.60 |  | замена ввода
2017-11-01 | 21:38 | 21:55 | ТП-5 | ф.Калинина |  | ф.61 |  | а/з 910
2017-11-03 | 10:00 | 10:15 | ТП-25 | ф.50лет Октября |  | ф.73 |  | наряд 04-11
2017-11-03 | 11:50 | 11:55 | ТП-25 | ф.50лет Октября |  | ф.73 |  | наряд 04-11
2017-11-12 | 23:30 | 1:36 | ф.№12 частично | ТП-108,109,110,111,21,ПНС |  | юр.40 | 29 | аварийное отключение
2017-11-13 | 10:04 | 10:40 | ТП-111 | 2с.ш. |  | юр.1 | 5 | наряд 10-11
2017-11-13 | 20:54 | 21:13 | ТП-51 |  |  | юр.6 |  | аварийное отключение
2017-11-16 | 14:10 | 14:20 | ТП-39 |  |  | юр.4 ф.40 |  | установка общего учёта
2017-11-16 | 15:06 | 15:44 | ТП-1 | ф.Луначарского |  | ф.36 юр.1 |  | наряд э/с873
2017-11-17 | 10:10 | 13:21 | ТП-123 | ж/д Советская,106 |  | юр.1 | 1 | замена вводного руб. УК
2017-11-17 | 13:49 | 14:40 | ТП-25 | ф.Посёлок |  | ф.73
2017-11-18 | 22:10 | 22:34 | ТП-51 | ф.Нефтяников |  | ф.2 |  | аварийное отключение
2017-11-19 | 6:55 | 7:20 | ТП-51 | ф.Нефтяников |  | ф.2 |  | аварийное отключение
2017-11-20 | 10:46 | 11:08 | ТП-51 | ф.Нефтяников и ф.Радужная |  | ф.19 |  | расп.Тиунова В.Ю.
2017-11-22 | 13:08 | 13:25 | ТП-55 | ф.Ипанова |  | ф.18 |  | подрезка деревьев
2017-11-22 | 13:40 | 14:05 | ТП-22 | ф.Исупова |  | ф. 59 |  | подрезка деревьев
2017-11-28 | 9:23 | 15:38 | ф.№16 | п/с "Городская" |  | юр.19 |  | наряд 16-11
2017-12-02 | 9:28 | 18:36 | ф.№16 | ПС Городская |  | юр.19 |  | наряд 01-12
2017-12-02 | 16:29 | 17:20 | ф.№15 | от ТП-61 |  | юр.6 ф.318 |  | наряд 01-12
2017-12-04 | 7:42 | 8:10 | ф.№19 | п/с "Городская" |  | юр.22 | 33 | аварийное отключение
2017-12-11 | 10:25 | 10:43 | ТП-35 | ф.Белинского |  | юр.6,ф.40 |  | подключение цирка
2017-12-13 | 23:25 | 23:35 | ТП-114 | 2с.ш. |  | юр.18 | 4 | опер.переключения
2017-12-15 | 2:30 | 2:37 | ф.№6 | ПС Городская |  | юр.46,ф.469 |  | поиск повреждённой линии
2017-12-15 | 2:50 | 2:55 | ф.№10 | ПС Городская |  | юр.64,ф.1187 |  | поиск повреждённой линии
2017-12-18 | 10:20 | 10:30 | ТП-35 | ф.Белинского |  | юр.6 ф.40 |  | отключение цирка
2017-12-18 | 13:30 | 13:40 | ТП-22 | ф.Исупова верх |  | юр.1ф.59 |  | наряд э/с 966
2017-12-23 | 6:30 | 6:37 | ТП-114 | 2с.ш. |  | юр.18 | 4 | опер.переключения
2017-12-23 | 21:00 | 21:05 | ТП-110 |  |  | юр.6 | 3 | опер.переключения
2017-12-23 | 21:08 | 21:51 | ф.№12 | частично |  |  | 16 | аварийное отключение
2017-12-26 | 10:00 | 14:40 | ТП-2,47 | ПС Городская |  | юр.1 ф.198 |  | плановые работы
2017-12-26 | 9:20 | 16:28 | ТП-110 | 2 с.ш. |  | юр.6 | 3 | наряд 18-12
2017-12-27 | 9:51 | 10:33 | ТП-23 | ф.добрянская |  | ф.75 |  | а/з 1030
2017-12-27 | 10:08 | 11:44 | ТП-60 | ф.военкомат |  | юр.2 |  | по письму Военкомата
2017-12-27 | 10:16 | 11:39 | РП-2 | 2с.ш П7 Р4 |  |  | 1 | по письму ООО"Декос"
2017-12-27 | 17:41 | 18:02 | ТП-8 | ф.посёлок |  | ф.45 |  | а/з 1032
2017-12-28 | 10:15 | 10:55 | ТП-8 | ф.посёлок |  | ф.45 |  | наряд 20-12
2017-12-28 | 13:45 | 14:25 | ТП-15 | ф.Сюзёва |  | ф.10 |  | наряд 992
2018-01-01 | 15:02 | 15:25 | ТП-5 | ф.Быткомбинат |  | ф.60 |  | а/з 1045
2018-01-18 | 10:10 | 14:15 | ТП-50 | ф.Восточная |  | ф.55 |  | наряд 05-01
2018-01-19 | 12:03 | 15:32 | ф.№16 | ПС Городская |  | юр.28 |  | наряд 04-01
2018-01-19 | 13:00 | 13:15 | ТП-115 | ф.Герцена33/5(1 с.ш. п.1р.3) |  | юр.1 |  | замена вводного автомата
2018-01-23 | 19:05 | 20:52 | ТП-1 | ф.Луначарского |  | ф.36 |  | а/з 64
2018-01-24 | 9:00 | 9:19 | ТП-2 | ф.Тельмана низ |  | ф.48 |  | а/з 65
2018-01-26 | 9:09 |  | ТП-62 | ВЛ-10 кВ ф.№9 |  | юр. 24 |  | наряды 08-01, 09-01
2018-01-26 | 23:00 | 23:02 | ТП-123 | 2 с.ш. |  | юр.4 | 4 | опер.переключения
2018-01-29 | 9:35 | 13:45 | ТП-50 | ф. Восточная |  | ф.55 |  | наряд 11-01
2018-01-29 | 9:47 | 13:25 | ТП-110 | 2с.ш. РУ-0,4кВ |  |  | 1 | наряд 10-01
2018-02-04 | 10:12 | 10:55 | ТП-19 | ф.Коттеджи |  | ф.21 |  | а/з 94
2018-02-08 | 9:30 | 14:49 | ТП-29 | ф.пилорама |  | юр.1 |  | работы под наблюдением
2018-02-08 | 13:32 | 14:19 | ТП-110 | 2с.ш. |  | юр. 4 | 3 | работы под наблюдением
2018-02-10 | 16:25 | 16:39 | ТП-39 | ф. 25 Октября |  | ф.40 |  | а/з 107
2018-02-12 | 9:24 | 13:16 | ф.№9 | от ТП-62 |  | юр.15 |  | наряд 05-02
2018-02-16 | 8:56 | 9:05 | ТП-35 | ф.посёлок |  | юр.1, ф. 50 |  | расп.Тиунова В.Ю.
2018-02-16 | 9:30 | 9:47 | ф.№9 | от РВНО-2 |  | юр.28 |  | наряд 07-02
2018-02-16 | 9:54 | 10:10 | ТП-30 | ф.посёлок |  | юр.1, ф.41 |  | расп.Тиунова В.Ю.
2018-02-16 | 12:02 | 12:54 | ф.№16 | ПС Городская |  | юр.19 |  | наряд 08-02
2018-02-16 | 12:01 | 14:50 | ф.№15 | от ТП-61 |  | юр.3, ф. 277 |  | наряд 08-02
2018-02-20 | 9:11 | 9:52 | ф.№9 | ПС "Городская" |  | юр.43 ф.8 |  | наряд 09-02
2018-02-25 | 7:23 | 9:40 | ТП-42 | ф.Коммунизма |  | ф.65 |  | а/з 138,139
2018-03-07 | 13:09 | 13:27 | ТП-23 | ф.дзержинского |  | ф.99 |  | а/з 168
2018-03-13 | 11:30 | 14:06 | ф.№6 | п/с "Городская" |  | ф. 469, юр. 46 | 1 | аварийное отключение
2018-03-13 | 10:38 | 10:43 | ф.№6 | п/с "Городская" |  | ф.469, юр.46 | 1 | аварийное отключение
2018-03-13 | 14:41 | 15:18 | ф.№6 | до ТП-30 |  | ф.372, юр.20 |  | аварийное отключение
2018-03-13 | 14:41 | 16:23 | ф.№6 | от ТП-30 |  | ф.97, юр.26 | 1 | аварийное отключение
2018-03-16 | 9:00 | 15:03 | ф.№9 | до РВНО-2 |  | ф.4,юр.49 |  | наряд 01-03
2018-03-17 | 9:06 | 11:50 | от ТП-30 | до ТП-514 |  | юр.26,ф.123 |  | наряд 02-03
2018-03-19 | 17:58 | 18:00 | 2 с.ш. | ПС Городская |  | юр.386, ф.1894 |  | аварийное отключение
2018-03-21 | 13:35 | 15:30 | ТП-13 | ж/д Советская 80 |  |  | 1 | по письму ООО"Жилком"
2018-03-27 | 9:14 | 9:15 | ТП-123 |  |  | юр.4,ф.4 |  | опер.переключения
2018-03-27 | 9:20 | 16:00 | ТП-АТП | 1 с.ш. |  | юр.8 |  | наряд 04-03
2018-03-29 | 14:44 | 15:17 | ТП-60/1 | ф.копылова |  | юр.2, ф.16 |  | расп. Ищенко А.А.
2018-03-31 | 9:00 | 12:30 | ф.№9 | до РВНО-2 |  | ф.4,юр.49 |  | наряд 06-03
2018-03-31 | 17:25 | 17:56 | ф.11 | от РВНО-1 |  |  |  | а/з 216

## Добрянка аварии
дата | время | что отключено | причина | выполненные работы | дата вкл. | время вкл. | примеч. | технол. отказ | функц. отказ | авария
2015-11-07 | 12:15 | ТП-3,ф.60летОктября | а/з 529 сгорел э/счетчик | хозяева установили э/счетчик под наблюдением ДЭМа | 2015-11-07 | 13:40
2015-11-11 | 20:32 | ТП-038 | сгорел вводной автомат на ж.дом Комсомольская 46б | Заменили вводной автомат (автомат приобрели жители) | 2015-11-11 | 236:42
2015-11-13 | 21:45 | Ф.8 | повреждена КЛ ТП-ПТУ -РП-4 | переключили ТП-ПТУ,АТП на ф .7 | 2015-11-13 | 23:20 | авария
2015-11-26 | 17:30 | ТП-2,ф.Рябиновая | обрыв ВЛ по ул.Рябиновая | восстановили ВЛ с ВС | 2015-11-26 | 18 :10
2015-11-27 | 13:52 | ТП-39 | сгорела перемычка рубильника ф.Гоголя | передали в бригаду Ищенко | 2015-11-27 | 38:30
2015-11-28 | 18:35 | ТП-103,2сш,яч.6,р4 | сгорел рубильник (ввод4 КНС-6) | заменили ПН2/400А (3шт), бригада Ищенко заменила рубильник по наряду 24-11 | 2015-11-30 | 39:08
2015-12-07 | 21:42 |  | ф10 до ТП-19 | Осмотр ВЛ | 2015-12-07 | 47:40 | авария
2015-12-07 | 21:42 |  | ф10 от ТП-19 | работала бригада Ищенко | 2015-12-08 | 13:30:00 | авария
2015-12-08 | 20:50 |  | ТП-5 ф.Воробьева | Осмотр ВЛ,устранение обрыва и схлеста | 2015-12-08 | 45:10 | авария
2015-12-10 | 17:05 |  | ф2 от п/с Городская-сгорел изолятор 10кВ на опоре 26.14 |  | 2015-12-10 | 42:25 | авария
2015-12-09 | 8:00 | ТП-3 ф.ГПЧ | схлест проводов ВЛ-0,4кВ | осмотр ВЛ0-0,4кВ,устранение схлеста, замена ПН2/250 | 2015-12-09 | 34:15 | а/з 584
2015-12-09 | 15:15 | ТП-30 ф.Ленина верх | схлест проводов ВЛ-0,4кВ | осмотр ВЛ0-0,4кВ,устранение схлеста, | 2015-12-09 | 39:40 | а/з579
2015-12-09 | 20:32 | ТП-30 ф.Поселок военкомат | КЗ на ВЛ | осмотр ВЛ(500м),обрезали провод на вводе дома №21 | 2015-12-09 | 45:00 | а/з588
2015-12-12 | 14:20 | ТП-42 ф.Поселок | обрыв ВЛ по ул.Калинина 64а | устранили обрыв,А-16(5м) | 2015-12-12 | 38:35 | а/з592
2015-12-13 | 9:07 | ТП-42 ф.Поселок | обрыв ВЛ по ул.Калинина 64а | устранили обрыв,А-16(5м), перетянул 2 пролета | 2015-12-13 | 9:30 | а/з594
2015-12-13 | 9:55 | ТП-50ф.Восточная,Окулова | обрыв ввода дома Окулова 13 | устранили обрыв | 2015-12-13 | 10:10 | а/з595
2015-12-18 | 18:45 | ТП-16 ф.трудовая верх,Н.О. | схлест проводов ВЛ-0,4кВ у дома Трудовая 40 | схлест разбили,заменили ПН2/250 фазы"А" | 2015-12-18 | 19:00
2015-12-18 | 21:46 | ТП-16 ф.трудовая верх,Н.О. | схлест проводов ВЛ-0,4кВ у дома Трудовая 40 | произвели перетяжку проводов у д.трудовая 40,заменили ПН2/250 фазы"А" сделали замеры. | 2015-12-18 | 22:05
2016-01-04 | 10:15 | Тп-5 ф.Воробьева | нет света :К.Либнехта56,61 Воробьева 42,54 | осмотр ВЛ-0,4кВ,перетяжка проводов между опорами73 и74 по ул К.Либнехта замена ПН2/250 (1шт) фазы "В" | 2016-01-04 | 11:15 | а/з 4,5
2016-01-04 | 13:15 | ТП-9 ф.Сады | выгорел автомат | автомат меняли сами абоненты | 2016-01-04 | 13;33 | а/з 7
2016-01-05 | 20:55 | ТП-47 ф.поселок (1 фаза) | разрыв ВЛ-0,4кВ на опоре возле дома 8марта,45 | осмотр ВЛ-0,4кВ(5000м),заменили ПН2/250-сгорела сразу осмотрВЛ-0,4кВ,устранили разрыв, заменили ПН2/250 (1шт), отключали ф.поселок с 10:10 до 10:15 | 2016-01-06 | 10:15 | а/з 8
2016-01-10 | 5:40 | ТП-19 ф.Коттеджи,н/о | пожар на Губкина,16 | ТП-19 ф. Коттеджи,н/о откл.-вкл. | 2016-01-10 | 7:50 | а/з11
2016-01-15 | 9:30 | ТП-1\2, ф.трудовая | пожар на Трудовая 42 | ТП-1\2, ф.трудовая откл., обрезал два ввода в дом, вкл.ТП-1\2, ф.трудовая | 2016-01-15 | 14:30 | а/з18
2016-01-19 | 15:35 | ф.№8 с п/ст "городская" |  | ТП-ПТУ яч.3 откл.ВН к ТП-ЦПТ,прозвон КЛ ТП ПТУ-РП-4 и КЛ п/ст "городская"- ТП-ПТУ, ТП-ПТУ яч.4 откл./вкл. ВН к РП-4, РП-4 яч.10 откл./вкл. МВ РЛ к ТП-ПТУ, РП-4 яч.11 откл./вкл. МВ к ТП-Б.Орса | 2016-01-19 | 18:44- ф.№8 на п/ст "городская", 19:07- КЛ РП 4- ТП Б.Орса | авария
2016-01-29 | 13:20 | ТП-19 ф.Камский | Камская,14-нет света,Камская,7,8-низкое напряжение | ТП-19 ф. Камский откл.,осмотр линии 100м.,у ж дома Камская,20 разбил схлёст проводов,произвёл перетяжку провода. | 2016-01-29 | 13.35 | а/з 40
2016-02-04 | 18:30 | ТП-47 ф. Посёлок | Воробьёва,8-нет света | ТП-47 ф. Посёлок откл.-вкл,устранили КЗ на линии:у ж. дома Воробьёва,8 устранили схлёст,в ТП-47 ф. Посёлок заменили ПН/2 250 по ф.В -1 шт. | 2016-02-04 | 18.50 | а/з №53
2016-02-15 | 13:22 | ТП-15 ф. Заводская | Комсомольская,56-нет света | ТП-15 ф. Заводская откл-вкл, | 2016-02-15 | 14:10 | а/з №60
2016-02-20 | 15:30 | ТП-30 ф.Поселк рынок | Машина сбила опору ВЛ-0,4кВ, обрыв ВЛ | Работала бригада Ищенко | 2016-02-20 | 20:05
2016-02-24 | 15:00 | ТП-30 ф.Посёлок рынок | К.Маркса 47-пожар | учёт на фасаде, откл. вводной автомат( отцепил "ф" и "о"), отцепил фазный провод от опоры | 2016-02-24 | 15:43 | а/з №74
2016-02-24 | 16:07 |  |  |  | 2016-02-24 | 16:20 | а/з №74
2016-02-24 | 17:29 | 18:20 | Трудовая 33- выгорел общедомовой прибор учёта и автоматы | по расп. Плотниковой Г.А. заменил прибор учёта | 2016-02-24 | 18:20 | а/з№73
2016-02-26 | 22:05 | ф.№7 п/ст"городская" | при переключениях в ТП-126 замкнул РС | ТП-126 откл.РС, вкл МВ ф.7 в РП-2 | 2016-02-26 | 22:20
2016-02-26 | 22:05 | ТП-117 | откл. ф.7 | испытали КЛ-3 участка с отключением в РП-2,ТП-117,119,126. Включили. | 2016-02-27 | 0:05
2016-03-06 | 18:58 | ТП-47 ф.посёлок | Рябиновая 11-пожар | дом отключили с опоры | 2016-03-06 | 20:48 | а/з 85
2016-03-09 | 14:30 | ТП-30 ф.Поселок военкомат | Обрыв ВЛ-0,4кВ на ул К.Маркса | Восстановили ВЛ-0,4кВ(1пролет) заменили ПН2-250(1шт) | 2016-03-09 | 14:50 | а/з88
2016-03-10 | 8:50 | ТП-24 ф.Поселок,ф.Н.О | Обрыв ВЛ-0,4кВ на ул Куйбышева | Восстановили ВЛ-0,4кВ(А-16 -35м) заменили ПН2-250(1шт) | 2016-03-10 | 9:15
2016-03-23 | 13:44 | ф. №10 с п/ст "Городская" | не установлена | РВНО-4 откл. ВНф. №10в стор. ТП-31,вкл. ф. №10 с п/ст "Городская",осмотр-8000м,осмотр ТП-31,23,55,16,28,1,1/2,19,26,51,45,11,РВНО-4 вкл. ВН в стор. ТП-16,ТП-16 вкл. ВН в стор. ТП-19,ТП-19 вкл. ВН в стор. ТП-11 | 2016-03-23 | 19:35
2016-03-29 | 21:22 | ф7 п/с Городская | выход из строя КЛ 10кВ | вРП-2 откл МВ ф.7, откл Т2,в РУ-0,4кВ вкл РС. Испытали 5 участков КЛ-10кВ с отключением в РП-2,ТП-117,112,114,113, в ТП-117 откл.ВН в сторону РП-2, в ТП-117 вкл.ВН в сторону ТП-116 в ТП-120 вкл гл.автомат Т2 (гл.автома Т1отключился) | 2016-03-30 | 0:00
2016-03-29 | 8:15 | Энгельса 11, Герцена 21 | с ТП-115 нет одной фазы | Произвели прозвонку КЛ, перемычек. Обнаружили к/з на перемычке в ЩУ ж/дома, Заменили ПН2/400 - 2 шт | 2016-03-29 | 10:50 | а/з 114
2016-04-09 | 10:40 | ТП-55,ф. 40л Октября | Интернациональная,5-нет света | Устранили окисление на опоре. | 2016-04-09 | 11:00 | а/з №124
2016-04-14 | 21:10 | ф.12 | повреждена КЛ ТП-115 -РП-3 | РП-2откл.МВ яч. 13,16,17,18 ; вкл.МВ яч.14 ф.12 ;вкл.МВ яч.13,16,18. ТП-115 Испытание мегаомметром КЛ-10кВ РП-2 -ТП-115 РП-3 Испытание мегаомметром КЛ-10кВ РП-3(4 шт.) РП-2 вкл.МВ яч.17 в сторону ТП-115 | 2016-04-14 | 0:00
2016-04-15 | 14:40 | ф.6 | КЛ на ТП-514 на повреждении | произвели врезку на ВЛ-10кВ ф.6 ТП-514 | 2016-04-15 | 16:02 | авария
2016-04-18 | 9:35 | ТП-9 | нет одной фазы в АГК "Берёзка2" | Устранили окисление на опоре. | 2016-04-18 | 9:42 | а/з №136
2016-04-21 | 20:27 | ТП-19 ф. Губкина | Пожар в кафе "Хочу-хочу" | Отключили с опоры | 2016-04-22 | 1:55 | а/з №141
2016-04-25 | 11:38 | ТП-112,125,121,107 | КЛ ТП-125-ТП-107 на повреждении | РП-2 откл.РЛ. РШ. В стор.ТП-112,ТП-112 откл ВН в стор РП-2- промегирили КЛ,ТП-112 откл ВН в стор. ТП-120 промегирили КЛ,вкл ВН в стор ТП-120,ТП-107 откл АМВ в стор. ТП-125,ТП-125 откл МВ в стор. ТП-107. КЛ ТП-107- ТП-125 на повреждении | 2016-04-25 | 12:35 | авария
2016-05-04 | 6:28 | п/ст "Городская" | "Земля" на 1 с.ш. | Поочерёдное откл. фидеров № 9,15,11,17 ВЛ-10 кВ,поочерёдное откл. фидеров КЛ - 10 кВ на РП-2, РП-1. Определено : КЛ - 10 кВ ф.№19 на повреждении | 2016-05-04 | 8:15 | авария
2016-05-05 | 20:40 | ТП-16 ф. Коммунистическая | Суворова,26-нет света | произвели переразделку ввода на учёт,пломбу сняли | 2016-05-05 | 21:10 | а/з №165
2016-05-06 | 18:13 | ТП-2 ф.тельмана верх и тельмана низ | Тельмана 69а- пожар | В 18:13 откл. ТП-2 ф. Тельмана верх и ф. Тельмана низ 20:19 вкл. ТП-2 ф. Тельмана верх и ф. Тельмана низ | 2016-05-06 | 20:19 | а/з 167
2016-05-12 | 17:50 | ТП-17 ф. К. Маркса | Чудинова16,18 нет света,обрыв проводов | Устранили 3 обрыва | 2016-05-12 | 18:40 | а/з 189
2016-05-12 | 17:30 | ТП-4 ф. Тельмана | упала опора | Установили опору,устранили обрывы в 2 пролётах | 2016-05-12 | 18:45 | а/з 187
2016-05-13 | 8:30 | ТП-55 ф.ипанова | Ипанова 15-нет света | устранили КЗ в СИП, заменили ПН2/250-2шт. | 2016-05-13 | 11:20 | а/з 197
2016-05-13 | 13:35 | ТП-9 ф.ветеринарная | Ветеринарная 3-скачки U | устранил обрыв провода, израсх. ПВ1х16-5м.,заменил ПН2/250-1шт. | 2016-05-13 | 14:00 | а/з 198
2016-05-13 | 14:30 | ТП-55 ф.40л.Октября | 40л.Октября 10-частично нет света | сгорел автомат-заменили | 2016-05-13 | 14:50 | а/з 182
2016-05-15 | 11:55 | ТП-55 ф. ипанова | Ипанова 15-подключить после аварии | подключили на опоре, израсходовали А-16- 30м. | 2016-05-15 | 12:18 | а/з 203
2016-05-16 | 10:10 | ТП-25 ф. Транспортник, МТС | Замена ТТ | допуск Шалагинова Е. под наблюдением | 2016-05-16 | 11:15
2016-05-17 | 7:20 | ф.№ 9 п/ст "Городская" | Земля на I сш п/ст "Городская" | кратковременное отключение | 2016-05-17 | 7:23 | авария
2016-05-17 | 7:33 | ф.№ 11 п/ст "Городская" | Земля на I сш п/ст "Городская" | кратковременное отключение | 2016-05-17 | 7:40 | авария
2016-05-17 | 7:53 | ф.№ 13 п/ст "Городская" | Земля на I сш п/ст "Городская" | кратковременное отключение | 2016-05-17 | 7:55 | авария
2016-05-17 | 7:57 | РП-2 яч.№4 (ТП-117. 119, 126, 127, 122-123 - I cш ) | Земля на I сш п/ст "Городская" Повреждение КЛ. | КЛ испытание прошла, Вкл ВН на ТП-123, 122 эл. Снабжение восстановл. С ф. 12 РП-2 | 2016-05-17 | 9:26 | авария
2016-05-18 | 20:15 | ТП-2 ф.рябиновая низ | Рябиновая 22-нет света | Устранили окисление на опоре. | 2016-05-18 | 20:50 | а/з 222
2016-05-18 | 21:20 | ф.7 п/ст "городская" | ф.7 концевая муфта-КЗ | РП-2 РУ-10кВ яч.7 откл.МВРЛРШ вкл.ЗНРЛ ЗНРШ яч.11 вкл.СМВ | 2016-05-18 | 22:00 | авария
2016-05-18 | 21:20 | ф.10 п/ст "Городская" |  | откл. Р-27 ф.10, осмотр ТП-31,16,19, на ТП-1 вкл. ВН ф.11 | 2016-05-18 | 23:24 | авария
2016-05-18 | 22:30 | ф.11 от ТП-6 | РВНО-5 сгорел изолятор 10кВ | заменили изолятор | 2016-05-18 | 22:53 | а/з 223
2016-05-20 | 18:48 | ТП-2 ф. Верх Тельмана | ул. Тельмана 72, Пушкина,7 нет света | осмотр ВЛ-0,4кВ, замена ПН2/250 | 2016-05-20 | 19:30 | а/з 231
2016-05-24 | 20:50 | ф.№9 п/ст Городская, | ветер гроза, | АПВ Успешно | 2016-05-24 | 20:50 | авария
2016-05-24 | 20:40 | ТП-19 | ветер гроза, | Вкл ВА ф. СНТ Строитель | 2016-05-24 | 21:10 | а/з 232
2016-05-25 | 11:25 | п/ст "Городская" | "Земля" на 2 сш п/ст "Городская" | Поочерёдное откл. фидеров № 10,6,16 ВЛ-10 кВ,поочерёдное откл. фидеров КЛ - 10 кВ на РП-2, РП-1. Определено : КЛ - 10 кВ ТП-111 - ТП - ПНС на повреждении | 2016-05-25 | 12:56 | авария
2016-05-25 | 11:35 | Жуковского 19 | Повреждение КЛ при земляных работах | Осмотр КЛ, оборудования в ТП | 2016-05-25 | 14:17 | а/з 237
2016-05-30 | 9:57 | ТП-22 ф.исупова верх | Исупова 41-ветка ёлки упала на провода | с помощью АГП с ВЛ-0,4кВ ветку убрали | 2016-05-30 | 10:10 | а/з 244
2016-05-30 | 10:55 | ТП-25 ф.50л.Октября | 50л.Октября 41-нет света | ветки дерева в проводах, ветки спилили, на провод повесили кирпич,нужна перетяжка проводов | 2016-05-30 | 11:10 | а/з 245
2016-05-30 | 11:20 | ТП-25 ф.50л.Октября | 50л.Октября 41-нет света | ветки дерева в проводах, ветки спилили, на провод повесили кирпич,нужна перетяжка проводов | 2016-05-30 | 11:40 | а/з 245
2016-06-05 | 17:55 | ТП-17 ф. К. Маркса | Обрыв ВЛ-0,4 кВ, ветки | Перетянули ВЛ-0,4 кВ Ах16-5м, | 2016-06-05 | 18:20 | а/з 267
2016-06-09 | 2:42 | РП-1 | Аварийное откл ф.№2 с п\ст. Городская, | Устранили схлест проводов ВЛ-10 кВ, опоры №7,8 | 2016-06-09 | 9:20 | а/з 280-282
2016-06-09 | 2:51 | РП-4 | Аварийное откл ф.№8 с п\ст. Городская, | КЛ-10 кВ от ТП-123 до ТП-АТП на повреждении | 2016-06-09 | 5:43 | а/з 283,284
2016-06-09 | 2:52 | ТП-22 ф.Исупова низ | Пожар дома | дом откл. на опоре | 2016-06-09 | 10:30 | а/з 285
2016-06-18 | 15:00 | ф.№7 п/ст"городская" | на ул.Радищева-52 лопнула концевая муфта | РП-2 РУ-10кВ яч.7 откл.МВ,ЛР,РШ ,вкл.СМВ,МВ | 2016-06-18 | 16:00 | а/з298,299,300,301
2016-06-19 | 21:20 | ТП-23 ф.дзержинского | Дзержинского 28-пожар | дом отключили с опоры | 2016-06-20 | 0:45 | а/з 307
2016-07-02 | 9:08 | ф.10 от Р-28 | ВЛ-10кВ опора №5 отгорела перемычка | на опоре №5 отрезали перемычку между изоляторами | 2016-07-02 | 9:38 | а/з 332
2016-07-02 | 13:28 | ф.№8 | Аварийное откл ф.№8 с п\ст. Городская, | ТП-ПТУ яч.3 откл.ВН к ТП-ЦПТ яч.7 откл.ВН к ПС "Городская" яч.4 откл.ВН к РП-4 яч.8 откл.ВН к ТП-АТП; РП-4 яч.10откл.МВ к ТП-ПТУ яч.11 откл.МВРЛРШ к ТП-Б.Орса; прозвон КЛ: ТП-ПТУ- ПС "Городская", ТП-ПТУ- ТП-АТП, ТП-ПТУ- РП-4 | 2016-07-02 | 22:15 | авария
2016-07-04 | 9:19 | ф.№8 | Аварийное откл.ф.№8 п/ст "Городская" | Повреждение КЛ ТП-б.Орса, ТП-КНС-3. КЛ не наша (ПГРЭС) | 2016-07-04 | 13:30
2016-07-12 | 10:10 | ТП-120 Советская-97А | порвали кабель при раскопках "Уралводоканал" | Повреждение КЛ от РП-1 до ТП-120 | 2016-07-12 | 10:47 | авария
2016-07-12 | 19:37 | ТП-17 ф.герцена-победы | маг."Радуга"-обрыв провода | устранили два обрыва | 2016-07-12 | 19:55 | а/з 367
2016-07-13 | 14:09 | ТП-35 ф. посёлок | нет света:Шевченко,7 | устранили окисление на опоре. | 2016-07-13 | 14:55 | а/з 375
2016-07-15 | 16:20 | ТП-23 ф.дзержинского | нет света | устранили схлест проводов, замена ввода | 2016-07-16 | 9:00 | а/з 389-391
2016-07-18 | 00:07 00:15 | ТП-44 ф. Лесников РВНО-1 | пожар на Толмачёва,12 | откл./вкл. | 2016-07-18 | 2:09 02:00 | а/з 402
2016-07-19 | 7:27 | ф.15 | Аварийное отк.ф№15 п/ст "Городская" | ТП-24 откл.ВН ф.№15,ТП-33 откл.Р15 обход ВЛ,ТП-63 откл.разъдинитель,ТП-61 откл ВН ф.№15 входящий,ВН тр-ра2 и ВНф.№15 отходящий,ТП-50откл.РВ замена изолятора,ТП-61испытание КЛ замена ВЛ на СИП | 2016-07-19 | 17:30 | а/з№406 408,407
2016-07-29 | 20:38 | ф.№12 на ПС "Городская" | ПС "Городская" 2 с.ш. "земля" | РП-2 откл./вкл. МВ ф.12, откл./вкл. СМВ | 2016-07-29 | 22:30 | авария
2016-07-29 | 22:00 | ф.№6 на ПС "Городская" | ПС "Городская" 2 с.ш. "земля" |  | 2016-07-29 | 22:03 | авария
2016-07-29 | 22:05 | ф.№10 на ПС "Городская" | ПС "Городская" 2 с.ш. "земля" |  | 2016-07-29 | 22:20 | авария
2016-07-29 | 22:24 | ф.№8 на ПС "Городская" | ПС "Городская" 2 с.ш. "земля" | ТП-ПТУ яч.3 откл.ВН, яч.7 откл./вкл.ВН, яч.8 откл./вкл.ВН, яч.4 откл./вкл.ВН; ТП-АТП яч.4 откл./вкл.ВН; РП-4 яч.10 откл./вкл.МВ, яч.11 откл. МВ РЛ РШ; прозвон КЛ: ТП ПТУ-ПС "Городская", ТП ПТУ-ТП АТП, ТП ПТУ- РП-4 | 2016-07-29 | 23:43 | авария
2016-08-04 | 14:15 | ф.№11 на ПС "Городская | Аварийное отк.ф.№11 п/ст "Городская" | ТП-47 упала ветка на проходной изолятор | 2016-08-04 | 16:22 | авария
2016-08-04 | 16:35 | ТП-19 | ул.Нефтяников 20,18 нет света | Устранили к/з,в ТП-19 вкл.ф.Нефтяников и ф.Поселок | 2016-08-04 | 19:15 | а/з№434
2016-08-11 | 9:21 | ТП-120 ж/д Герцена 47 | Герцена 47-нет одной фазы | ТП-120 2с.ш П5 Р3 сгорела ф.А, горит руб.-к, перевёл питание ж/д Герцена 47 на П5 Р4 | 2016-08-11 | 9:46 | а/з 446
2016-08-18 | 8:30 | ТП-113 | КЛ ТП-113-РП-2 на повреждении | РП-2,РУ-10 кв,яч. 6 откл. МВ,РШ,РЛ,ТП-113,РУ-10 кВ,яч.4-откл ВН в стор РП-2,вкл. ВН в стор. ТП-115 | 2016-08-18 | 8:36 | авария
2016-08-18 | 8:05 | ТП-15/1 | горит концевая муфта | откл. ВН,гл. руб. и 3 руб по фидерам | 2016-08-18 | 14:45 | авария
24.08.12016 | 20:50 | ТП-2 ф. Рябиновая | Обрыв провода у свердлова, 71 | Устранили КЗ, обрыв провода, восстановили провод 2х пролетов 1 фазы, замена ПН2/250 | 2016-08-25 | 14:35 | а/з 477
24.08.12017 | 20:50 | ТП-12 | РазлетелсяПК-10 кВ, выгорел рубильник | Замена ПТ1-10/31,5А, ПН2/250 х2 шт, заменили рубильник | 2016-08-25 | 10:57 | а/з 476
2016-08-27 | 19:55 | ТП-18 ф. "Петрол" | откл./вкл. | для подкл. резервного ввода | 2016-08-27 | 20:30 | а/з 489
2016-08-28 | 14:00 | ТП-30 | Ленина 26 нет света | Обход,осмотр ВЛ-0,4кВ заменили ПН2/250 1шт.ф.Поселок | 2016-08-28 | 15:00 | а/з№495
2016-08-28 | 18:25 | ф.№16 п/ст "Городска" | Аварийное отк.ф.№16 п/ст "городская" | сорвало крышу с ООО "Позитрона" | 2016-08-28 | 19:45 | авария
2016-08-28 | 18:32 | ул.Воробьева и Радищева | упала опора,провода на земле | устранили обрыв,перетяжка СИП,востановили н.о. и "0" провод 2 пролета | 2016-08-29 | 21:15 | а/з№498
2016-08-28 | 18:32 | С.Венцетти-25 | идет дым из ТП | ТП-3 замена руб-ка,вставки ПН2/250-3шт,устранили к/з | 2016-08-28 | 21:40 | а/з№499
2016-08-28 | 20:00 | Пионерная база | нет света | ТП-АТП вкл.авт-т 160А | 2016-08-28 | 22:25 | а/з№500
2016-08-28 | 18:31 | ул.Шмидта 31 | Обрыв фазного повода | Устранили обрыв | 2016-08-29 | 11:00 | а/з№502
2016-08-28 | 18:45 | ул.50л.Октября 44-2 | обрыв провода | устранили обрыв | 2016-08-29 | 11:10 | а/з№506
2016-08-28 | 20:00 | ул.Мелиораторов, Победы | обрыв провода | востановили 2 пролета по 1 фазе,перетяжка ТП-17 ф.Герцена-Победы заменили ПН2/250 1шт. | 2016-08-29 | 10:00 | а/з№508
2016-08-28 | 20:12 | ул.К.Маркса 10 | нет света | Устранили окисление на опоре. | 2016-08-29 | 14:30 | а/з№511
2016-08-28 | 20:16 | ул.Куйбышева 20 | нет света | ТП-4 заменили ПН2/250 1шт. | 2016-08-28 | 23:10 | а/з№512
2016-08-28 | 21:15 | АЗС-Комарово | нет света | в пер.Колхозный 15 убрали схлест проводов в ТП-6 ф.Мелиораторов заменили ПН2/250 1 шт. | 2016-08-29 | 15:45 | а/з№513
2016-08-28 | 23:30 | ул.40л.Октября и Интернациональная | Отпал изолятор | заменили изолятор | 2016-08-29 | 10:40 | а/з№514
2016-08-28 | 23:35 | ул.Садовая 3А | Обрыв фазного повода | устранили обрыв | 2016-08-29 | 11:50 | а/з№515
2016-08-29 | 9:00 | ООО "Люцетта" | нет света | в ТП-АТП вкл.авт-т | 2016-08-29 | 15:15 | а/з№522
2016-08-31 | 18:11 | ТП-4 ф. Кирова | нет фазы в церкви по Кирова | устр.окисление на опоре | 2016-08-31 | 18:32 | а/з 536
2016-09-03 | 9:10 | ТП-25 ф. 50 л Октября | перенести ПУ | перенесли | 2016-09-03 | 9:40 | а/з 550
2016-09-10 | 21:03 | ф.№11 на ПС "Городская | Аварийное откл.ф.№11 п/ст "Городская" | сработало МТЗ на ф.№11 п/ст "Городская" | 2016-09-10 | 21:07 | авария
2016-09-10 | 21:14 | ТП-39 | Сгорели вставки ПТ-10 кВ | Прозвонка обмотки Тр-ра,уборка в ТП, замена ПТ-1.1-10 кВ(2шт), замеры нагрузки | 2016-09-11 | 8:30 | а/з 582,583
2016-09-14 | 18:11 | ф.№11 на ПС "Городская | Аварийное откл.ф.№11 п/ст "Городская" | сработало МТЗ на ф.№11 п/ст "Городская" | 2016-09-14 | 18:14 | аварийное отключени
2016-09-17 | 19:15 | Набережная-25 | нет света | закрепили изолятор 0,4кВ с откл.в ТП-22 ф.Исупова(верх) | 2016-09-17 | 19:55 | а/з№602
2016-09-18 | 0:40 | Пионерная база | нет света | в ТП-АТП вкл.авт-т на 160А | 2016-09-18 | 1:05 | а/з№603
2016-09-19 | 18:20 | ТП-35 ф. Белинского | не приходит напр. с опоры(1фаза)на Шевченко,7 | заменил кабель на опоре | 2016-09-19 | 19:00 | а/з 612
2016-09-19 | 18:10 | ТП-39 ф. Посёлок | обрыв провода на 25 Октября,6"А" | Восстановили обрыв | 2016-09-19 | 18:53 | а/з 613
2016-09-25 | 23:50 | п/ст "Городская" | "Земля" 2с.ш. | РП-4 откл./вкл. МВ яч.11 к ТП-б.Орса "Земля" не изчезла, РП-2 откл./вкл.МВ яч.13,16,17,18 "Земля" не изчезла, РП-1 яч.13 откл.МВ "Земля" изчезла, выпал блинкер ТП-КНС7. | 2016-09-25 | 1:20 | авария
2016-10-10 | 10:06 | ТП-4 ф.Кирова | ул.Куйбышева-у речного вокзала машина въехала в опору, обрыв провода | обрыв устранили с помощью ВС, израсходовали А-50-50м., на ТП-4 ф.Кирова заменил ПН2/400а-3шт. | 2016-10-10 | 10:42 | а/з 668
2016-10-11 | 10:58 | п/ст "Городская" | откл. ВЛ-110 "Лунежская" | скачок напряжения | 2016-10-11 | 10:58 | авария
2016-10-12 | 15:15 | ТП-19 ф."Камская" | Камская 4-2 - расторжение договора | обрезали на опоре 2 ввода на кв.1 и кв.2 | 2016-10-12 | 15:35 | наряд 2423
2016-10-12 | 17:35 | ф.№9 от РВНО-2 | врезка новой ВЛ-10 кВ | МВ ф.№9 | 2016-10-12
2016-10-13 | 6:15 | ф.10 от ТП-31 | оперативные переключения | ТП-31 откл.ВН к РВНО-4, ТП-1 вкл. ВН ф.10 | 2016-10-13 | 6:24 | опер.переключения
2016-10-22 | 9:45 | ТП-22 ф. Исупова низ | нет света по адресу С. Разина,1 | устр.окисление на опоре | 2016-10-22 | 10:10 | а/з 701
2016-10-29 |  | ТП-28 ф. Чайковского | сгорел ПУ по адресу:Соловецких Юнг,17 | абоненты заменили ПУ сами,написано заявление на опломбировку | 2016-10-29 | 16:59 | а/з 718
2016-11-08 | 10:25 | ТП-58 ф.Лермонтова | Некрасова,20-падает опора | заменили опору | 2016-11-08 | 15:15 | а/з 733
2016-11-09 | 14:27 | ТП-41 ф.Поселок | отпал провод | восстановили с откл.в ТП-41ф.Поселок | 2016-11-09 | 14:55 | а/з№738
2016-11-09 | 15:30 | п/ст "Городская" | 1 с.ш. "Земля" | При прокладке газопровода повредили КЛ-10кВ ф.№17.на п/ст "Городской" откл.ф.№17 "Земля" изчезла. | 2016-11-09 | 15:55 | авария
2016-11-15 | 10:50 | ТП-51 ф. Нефтяников | нет фазы по Нефтяников,39 | установили на опору 2 прокалывающих | 2016-11-15 | 11:10 | а/з 752
2016-11-23 | 10:15 | ТП-55 ф. 40 лет Октября | Высокое напр.-е по Дзержинского,34 | поменяли местами ф. "А" и"С" | 2016-11-23 | 10:30 | а/з 773
2016-11-28 | 10:10 | ТП-35 ф.Белинского | Схлёст фазных проводов ВЛ-0,4 кВ | Разбили схлёст, в ТП заменили ПН/2-250ф.А | 2016-11-28 | 10:50 | а/з 784,785
2016-12-10 | 16:20 | ТП-6 | обрыв провода | устранили обрыв,заменили 1 пролет провода А-16 40м, с откл.в ТП-6 всех отходящих фидеров | 2016-12-10 | 16:50 |  | а/з№811
2016-12-21 | 9:50 | ТП-1/2 ф.трудовая | схлёст проводов ВЛ-0,4кВ | осмотр ВЛ-0,4кВ-1100м.; разбили схлёст-2шт.; с помощью ВС произвели перетяжку проводов | 2016-12-21 | 10:18 |  | а/з №843,844
2016-12-28 | 10:10 | ТП-55 ф.ипанова | Шмидта 57-нет одной фазы | заменил ввод с опоры до вводного автомата | 2016-12-28 | 10:55 |  | а/з 865
2017 г.
2017-01-05 | 14:35 | ТП-23 | ТП-23 ф. добрянская по ф.А горит шина | заменили шину | 2017-01-05 | 16:00
2017-01-16 | 8:17 | ТП-41ф.Поселок | ВЛ-0,4 кВ обгорела жила провода СИП | Восстановили обгоревший контакт с а/вышки | 2017-01-16 | 10:06 |  | а/з 27
2017-01-22 | 20:00 | ТП-19 ф.Губкина | обрыв провода | устранили обрыв с отключением в ТП-19 ф.Губкина и руб-ка н.о.,израсходовали провод А-16 10м. | 2017-01-22 | 20:45 |  | а/з№38
2017-01-28 | 18:03 | ТП-31 ф.посёлок | Добрянская 21-обрыв провода | устранили обрыв с откл. В ТП-31ф.посёлок, израсходовали А-16-10м. | 2017-01-28 | 18:23 |  | а/з№50
2017-02-19 | 16:10 | ТП-512 | обрыв провода |  |  |  |  | а/з 86
2017-02-23 | 15:48 | ТП-46 | нет света | Заменили муфту на кабеле,который идет на тр-р,заменили ПТ-10-2шт. | 2017-02-23 | 20:00 |  | а/з 107,108
2017-03-02 | 17:19 | ТП-3 ф.60л.Октября | пер.Колхозный 6- не вкл. Вводной автомат на опоре | подтянули контакты на автомате, с помощью ВС натянули на опоре фазный провод | 2017-03-02 | 17:45 |  | а/з 123
2017-03-15 | 14:00 | Ф. № 9 с п/ст Городская |  | повторное включение успешно | 2017-03-15 | 14:10
2017-03-15 | 14:00 | Ф. №11 с п/ст Грордская |  | повторное включение успешно | 2017-03-15 | 14:10
2017-03-15 | 14:54 | ф.9 с п/ст Городская | ТП-515 разлетелся разрядник,с линии на разъединитель отгорел провод,болтается в воздухе | отрезали отгоревшие провода от линии к разъединителю,разъдинитель требует замены(сгорел),сообщено председателю | 2017-03-15 | 15:04
2017-03-15 | 20:56 | ТП-19 ф.Губкина | Губкина 10- искрят провода на вводе в дом | произвели перетяжку ввода в дом | 2017-03-15 | 21:03 |  | а/з 151
2017-03-17 | 16:55 | ТП-59 ф. Жукова | Жукова,18 пожар | откл.на опоре на учёте автомат | 2017-03-17 | 17:30 |  | а/з 156
2017-03-23 | 17:44 | ф.№9 с п/ст "Городская" | Не исправен РЛНД | заменили РЛНД | 2017-03-23 | 18:54 |  | а/з 169
2017-04-10 | 7:17 | ф.№11 с п/ст "Городская" | откл.МВ в РВНО-5 | РВНО-5 вкл.МВ-10кВ | 2017-04-10 | 7:50 |  | аварийное отключение
2017-04-20 | 21:16 | ф.№11 с п/ст "Городская" | погодные условия | п/ст "Городская" включили | 2017-04-21 | 1:06 |  | аварийное отключение
2017-04-22 | 5:42 | ф.№8 п/ст "Городская" | РП-4 выпали 2 блинкера на ТП-б.Орса | КЛ-10кВ ТП-ПТУ - ТП-АТП на повреждении | 2017-04-22 | 20:56 |  | аварийное отключение
2017-04-23 | 10:09 | ТП-КНС7А ф.Кирова | выгорел ПУ по адресу Энгельса,21 | убрал сгоревший ПУ,заменил автомат,подкл.через автомат,сделал фотофиксацию,заявление написано | 1947-04-24 | 10:51 |  | а/з 253
2017-04-25 | 15:15 | ТП-17 ф.Герцена | нет света | ТП-17 заменили ПН2/250-1шт.ф.Герцена | 2017-04-25 | 15:40 |  | а/з№259
2017-04-26 | 20:45 | ТП-12 ф. Посёлок | нет 2 фаз ф шиномонтаже | ТП-12 руб.ф. Посёлок перекинул СИП на руб. Листопад | 2017-04-26 | 21:48 |  | а/з 263
2017-04-27 | 18:13 | ТП-17 ф.Герцена | ВЛ-0,4кВ ф.герцена между опорами №9 и №9.1 выгорел фазный провод | с помощью ВС натянули фазный провод, использовали А-16-30м., устранили схлёст | 2017-04-27 | 18:33 |  | а/з 266
2017-04-28 | 9:05 | ТП-17 ф.Герцена | опора №9 обгорела перемычка | с помощью ВС восстановили | 2017-04-28 | 9:23 |  | а/з 268
2017-05-02 | 12:25 | ТП-37 ф.25 Октября | нет света на Комсомольской,17А | Выпали провода из вводного автомата,установил провода на вводной автомат | 2017-05-02 | 14:50 |  | а/з 278
2017-05-12 | 21:00 | ТП-4 ф.Кирова | схлёст проводов у ж/д Куйбышева,2 | схлёст устранили | 2017-05-12 | 21:30 |  | а/з 303
2017-05-15 | 15:56 | ТП-19ф.Нефтяников | обрыв ввода на Нефтяников,34/5 | устранили обрыв с помощью ВС,напр-е в дом не приходит,нужна замена ввода | 2017-05-15 | 16:30 |  | а/з 315
2017-05-18 | 8:10 | ТП-24 ф.Леваневского | обрыв провода по Загородной,6 | устранили обрыв провода с помощью ВС | 2017-05-18 | 9:00 |  | а/з 324,325
2017-05-19 | 18:14 | ф.№15 |  | осмотр ВЛ-10кВ | 2017-05-19 | 18:37
2017-05-26 | 13:20 | ТП-17 ф.Герцена - Победы | обрыв провода ВЛ-0,4 кВ по Чудинова 18 | устранили обрыв провода с помощью ВС | 2017-05-26 | 14:40 |  | а/з 346
2017-05-31 | 9:57 | ф.№7 ПС"Городская" | при раскопках УВК порвали КЛ ТП-119- ТП-117 | ТП-119 откл.ВН к ТП-117, ТП-117 откл.ВН к ТП-119, ТП-119 вкл.ВН к ТП-121 | 2017-05-31 | 11:00
2017-06-01 | 0:53 | ф.№9 п/ст"Городская" | откл/вкл | АПВ успешно | 2017-06-01 | 0:53
2017-06-02 | 12:58 | ф.№9 от РВНО-2 | обрыв провода ВЛ-10кВ-отпайка ф.№9 | устранили обрыв | 2017-06-02 | 16:13 |  | а/з 365,366
2017-06-03 | 15:43 | ТП-46 | Леонова 20- нет света, сгорела распределит.коробка на доме | заменили кабель от ЩУ на фасаде дома до руб.-ка в подъезде, кабель ВВГ 4х6-20м. Куплен жильцами, нужна замена руб.-ка в доме | 2017-06-03 | 17:16 |  | а/з 369
2017-06-05 | 7:38 | ф.№11 от РВНО-5 | не установлена | осмотр линии 1000м.,вкл. РВНО-5 | 2017-06-05 | 8:20
2017-06-14 | 2:10 | ф.№8 п/ст "Городская" | КЛ ТП-ПТУ-ТП-АТП на повреждении | РП-4 откл.МВ РЛ РШ в стор. ТП-Б/Орса,ТП-ПТУ,испытание КЛ на ТП-ПТУ и КЛ на п/ст "Городская"- | 2017-06-14 | 4:27
2017-06-14 | 20:45 | ТП-19 | На гребёнке соскочили 2 изолятора с крючьев и наш "0" провод лежит на фазном проводе СНТ"Строитель" | закрепили изоляторы на место | 2017-06-14 | 21:00 |  | а/з 411
2017-06-18 | 15:49 | ф.№10 от ТП-19 | Пригородная 2-нет света | на ТП-45 убрали белку с изоляторов тр.-ра, заменили ПТ-10-3шт. | 2017-06-18 | 16:12 |  | а/з 425
2017-06-23 | 23:00 | ТП-61ф.Пушкина,ф.Попова | Рябиновая,40-нет света | устр.обрыв провода | 2017-06-23 | 23:45 |  | а/з 437
2017-06-25 | 0:17 | ф.№15, 16 ПС"Городская" | Солнечная 22- напротив дома на опоре ВЛ-6кВ ф.№16 разлетелся изолятор | с помощью ВС заменили изолятор ПС-70 | 2017-06-25 | 0:56 |  | а/з 438
2017-06-27 | 20:11 | ТП-3 ф.ГПЧ | Гоголя 5-дерево упало на провода-обрыв | спилили деревья-2шт., с помощью ВС устранили обрыв фазного провода-1пролёт, израсходовали А-16-30м., произвели перетяжку проводов-1пролёт. | 2017-06-27 | 21:33 |  | а/з 447
2017-06-28
2017-06-29 | 15:24 | ТП-2 ф.тельмана низ | падает дерево на ЛЭП по Воробьёва,10 |  | 2017-06-29 | 16:20 | расп.Ищенко А.А.
2017-06-25 | 17:25 | ф.№10,ф.№6,ф№11 п/с "Городская" | не установлена | осмотр линии 4000м.,вкл. РВНО-5 МВф№11,на РВНО-4 откл. МВ ф№10. | 2017-06-25 | 20:41 |  | аварийное отключение.
2017-07-04 | 9:27 | п/с "Искра" ВЛ-110кВ | Не установлена |  | 04.0717 | 9:28 |  | аврийное отключение.
2017-07-06 | 3:18 | ф.№11 п/с Городская | погодные условия |  | 2017-07-06 | 3:52 |  | аварийное отключение.
2017-07-06 | 3:56 | ф.№11 п/с Городская | погодные условия | осмотр,ТП-8 откл. ВН в стор. ТП-6 | 2017-07-06 | 5:03 |  | аварийное отключение.
2017-07-06 | 5:03 | ф.№11 до ТП-8(включительно) | погодные условия | осмотр | 2017-07-06 | 7:27 |  | аварийное отключение.
2016-07-06 | 7:27 | ф.№11 до РВНО-5 | погодные условия | осмотр.,ТП-8 вкл. ВН в стор. ТП-6,разрыв на РВНО-5 | 2017-07-06 | 17:52 |  | аварийное отключение.
2017-07-06 | 3:22 | ф.№2 п/с Городская | погодные условия | РП-1 откл. ВВ яч.7,откл. РЛ.РШ.вкл. СМВ ф.№19;ТП-20 откл. ВН в стор. ТП-34,ТП-123 вкл. ВН в стор. ТП-20,ТП-36 откл. ВН в стор. п/с Городская | 2017-07-06 | 6:34 |  | аварийное отключение.
2017-07-06 | 4:27 | ф.№9 п/с Городская | погодные условия | осмотр,РВНО-2 откл. ВН в стор. ТП-46 | 2017-07-06 | 6:13 |  | аварийное отключение.
2017-07-06 | 6:13 | ф.№9 от РВНО-2 | погодные условия | осмотр, устранение обрыва в районе ТП-62 | 2017-07-06 | 21:24 |  | аварийное отключение.
2017-07-06 | 5:35 | ф.№10 от Р-28 | погодные условия | осмотр, спиливание деревьев- ВЛ-10кВ | 2017-07-06 | 16:00 |  | аварийное отключение.
2017-07-06 | 6:45 | ф.№10 от РВНО-4 | погодные условия | осмотр, спиливание деревьев- ВЛ-10кВ | 2017-07-06 | 12:56 |  | аварийное отключение.
2017-07-06 | 10:26 | ф.№11 п/с Городская | погодные условия | осмотр, ТП-8 откл. ВН к ТП-6 | 2017-07-06 | 11:56 |  | аварийное отключение.
2017-07-06 | 18:00 | ф.№11 п/с Городская до РВНО-5 | погодные условия | осмотр, ТП-8 откл. ВН к ТП-6 | 2017-07-06 | 20:52 |  | аварийное отключение.
2017-07-06 | 18:00 | ф.№11 от ТП-8 до РВНО-5 | погодные условия | осмотр, на второй опоре после залива отрезали 3 подресорника, РВНО-5 вкл. МВ | 2017-07-06 | 22:18 |  | аварийное отключение.
2017-07-06 | 4:59 | ф.№11 от РВНО-5 | погодные условия | осмотр, спиливание деревьев- ВЛ-10кВ, устранение обрывов | 2017-07-06 | 14:32 |  | аварийное отключение.
2017-07-06 | 9:51 | ТП-4 ф.Кирова | пер.-к Советская-Куйбышева-обрыв | устранили обрыв | 2017-07-06 | 16:32 |  | а/з 480
2017-07-06 | 11:08 | ТП-41 | Р.Люксембург 14/1-обрыв | устранили обрыв провода, на ТП-41 обгорел наконечник по ф.С-заменили | 2017-07-06 | 22:50 |  | а/з 485
2017-07-06 | 10:54 | ТП-24 ф. сад"Уралец" | у ворот сада ёлка упала на провода-обрыв | обрыв устранили представители сада | 2017-07-06 | 20:35 |  | а/з 487
2017-07-06 | 16:20 | ТП-27 ф.Копылова | между маг."Уют" и соседним домом по ул.Тельмана-обрыв проводов | устранили обрыв | 2017-07-06 | 17:55 |  | а/з 509
2017-07-10 | 17:05 | ТП-46 ф. "Пожарка" | возгорание на опоре, сгорел кабель от опоры до рубильни- ка ф."Поселок низ." | Запитали с рубильника ф."Поселок верх", рубильник ф."Поселок низ" не исправен. | 2017-07-10 | 19:07 |  | а/з535
2017-07-17 | 15:23 | ф.№2 п/с Городская | вышли из строя КЛ ТП-111-ТП-109, КЛ от ТП-34 до ВЛ ф.№2ТП-13 яч.3 сгорела шина и опорный изолятор | выведены в ремонт КЛ ТП-109-ТП-111,КЛ от ТП-34 до ВЛ ф.№2,ТП-13 яч.3 | 2017-07-17 | 19:20 |  | аварийное отключение.
2017-07-22 | 1:25 | ф.№6 п/с "Городская" | погодные условия | осмотр ВЛ, замечаний нет | 2017-07-22 | 2:58 |  | аварийное отключение.
2017-07-22 | 1:25 | ф.№15 п/с "Городская" | погодные условия | осмотр ВЛ, замечаний нет | 2017-07-22 | 3:05 |  | аварийное отключение.
2017-07-22 | 13:47 | ф.№11 п/с "Городская" | погодные условия | осмотр ВЛ, Замечаний нет | 2017-07-21 | 15:08 |  | аварийное отключение.
2017-07-22 | 13:52 | ф.№10 п/с"Городская" | погодные условия | осмотр ВЛ, Замечаний нет | 2017-07-21 | 15:08 |  | аварийное отключение.
2017-07-22 | 14:05 | ф.№2 п/с Городская | погодные условия | осмотр ВЛ, 1 опора п/с"Городская" отгорел концевой провод | 2017-07-21 | 17:16 |  | аварийное отключение.
2017-07-22 | 14:05 | ф.№16 п/с"Городская" | погодные условия | осмотр ВЛ, замечаний нет | 2017-07-21 | 22:13 |  | аварийное отключение.
2017-07-22 | 8:51 | ТП-60 ф."Копылова" | выгорел высоковольтный предохранитель на тр-р. | заменил ПТ-1-2-10-31,5-40А | 2017-07-21 | 9:47 |  | а/з 583,585
2017-07-23 | 21:12 | ф.№19 п/ст"Городская" | КЛ - 10 кВ на повреждении | п/ст"Городская" откл. В (яч.15), тележка выкачена, шторки закрыты на замок РП-1(яч.10) откл. МВ,РЛ,ЛШ, вкл СМВ | 2017-07-23 | 21:55 |  | аварийное отключение
2017-07-23 | 21:12 | РП-2 - ТП 112 | КЛ - 10 кВ на повреждении | ТП-125 вкл. ВН в сторону ТП-121, ТП-119 вкл. ВН в сторону ТП-121 | 2017-07-23 | 22:45 |  | аварийное отключение
2017-08-01 | 17:37 | ф.№9 п/с "Городская" | "Земля" на 1 С .Ш. | Необходима замена изолятора ВЛ-10 кВ. Для безопасного проведения работ отключали МВ ф.№15 и ф.№16 | 2017-08-01 | 21:47 |  | а/з 618
2017-08-02 | 5:50 | ф.№9 п/с "Городская" | "Земля" на 1 С .Ш. | Разрыв ВЛ-10 кВ на РВНО-2. Заменили изолятор ВЛ-10 кВ,возле ТП-29 | 2017-08-02 | 11:29 |  | аварийное отключение
2017-08-20 | 17:35 | ТП-22 ф.Исупова верх | у ж/д. З.Болотовой,9 опора висит на проводах,нет света | Запитал ж/д. З.Болотовой,9 от ТП-56,ПУ на опоре откл,на доме подключил | 2017-08-20 | 18:49 |  | а/з 673,674
2017-08-21 | 9:11 | ТП-112,120,121,111 Т1,125 Т2,107 Т1 | Повреждение КЛ -10кВ при раскопках ООО "Кватро" | Откл./вкл. Произвели замеры изоляции(5) | 2017-08-21 | 10:53 |  | аварийное отключение
2017-08-23 | 15:00 | ТП-121,руб. на3,4,5п. ж/д.Советская,92 | Повреждение КЛ-0,4кВ при производстве земляных работ ООО"ДТЭК" | откл./вкл,монтаж соединительной муфты,замена ПН2/400-1шт. | 2017-08-23 | 18:23 |  | аварийное отключение
2017-08-25 | 9:52 | ТП-116 2 с.ш. | аварийное отключение: перекрыло ВН Т2 | Промегерили КЛ-0,4 кВ всех потребителей, Т2 выведен в ремонт | 2017-08-25 | 11:32 |  | аварийное отключение
2017-07-28 | 10:20 | ф.№13 п/с "Городская" | при выполнении зем. работ порвали кабель | п/ст"Городская" откл., (яч.8), заземлили. РП-4(яч.7) откл. МВ,РШ,РЛ, вкл ЗН,РЛ | 2017-07-28 | 21:40 |  | наряд 38-07
2017-07-28 | 22:42 | п/с "Городская" | на 1 с.ш. сигнал "З" | 1 с.ш.сигнал "З" пропал. | 2017-07-28 | 22:55
2017-09-17 | 12:08 | ТП-30 ф.посёлок-рынок | Радищева 23- расплавился счётчик, нет света | ПУ установлен в доме, расплавился фазный провод, сняли пломбу, внутри ПУ сплавились контакты, с разрешения Устюговой Д.С. соединили напрямую, заявление написано | 2017-09-17 | 12:42 |  | а/з 756
2017-09-17 | 14:52 | ТП-3 ф.ГПЧ | Мира 10-обрыв провода | обрыв провода интернет, напротив дома Мира 15- схлёст проводов, с помощью ВС схлёст устранили, произвели перетяжку проводов, заменили ПН2/250-1шт. | 2017-09-17 | 15:04 |  | а/з 757
2017-09-23 | 14:30 | ТП-5 ф.Орджоникидзе | Свердлова,57-нет света | произвели перетяжку трех пролетов провода, устранили обрыв-20м., А-16, заменили ПН-2/250А-2шт. | 2017-09-23 | 17:30 |  | а/з781,782
2017-09-25 | 13:32 | ф.№2 п/с Городская |  | РП-1 вкл. СМВ, ТП-36 откл.ВН к п/с "Городская" | 2017-09-25 | 13:48 |  | аварийное отключение
2017-09-25 | 13:32 | ТП-12 |  |  | 2017-09-25 | 15:19 |  | аварийное отключение
2017-09-26 | 10:14 | ф.№9 п/с Городская | для безопасного проведения работ по наряду 35-09 |  | 2017-09-26 | 10:22 |  | аварийное отключение
2017-10-06 | 7:45 | ф.№8 п/с Городская |  | ТП-ПТУ откл. ВН в сторону п/ст "Городская" вкл.ЗН ВН,ТП-123 вкл. ВН в сторону ТП-АТП ТП-АТП вкл. ВН в сторону ТП-123 и ТП-ПТУ; РП-4 вкл МВ в сторону ТП-ПТУ | 2017-10-06 | 10:30 |  | аварийное отключение
2017-10-08 | 11:00 | ТП-36,12 | не включается ф.№2 | ф.С-не доконца собран шинный мост,устранили | 2017-10-08 | 11:38 |  | аварийное отключение, устранение дефекта
2017-10-14 | 10:00 | ТП-53 | выгорел руб. НО | устраняли УГХ | 2017-10-14 | 10:38 |  | аварийное откл.-е
2017-10-14 | 10:13 | ТП-42 ф.П. Морозова | подключить Р.Люксембург,54 | подключили | 2017-10-14 | 10:19 |  | наряд 770
2017-10-20 | 14:34 | ТП-6 ф.Мелиораторов | нет света по ул. Мелиораторов,Комсомольской-обрыв провода по ул. Пугачёва | устранили обрыв провода,израсходовали А-16-30м.,заменили ПН2/250-3шт | 2017-10-20 | 15:00 |  | а/з 872,873
2017-11-01 | 21:38 | ТП-5 ф.Калинина | обрыв провода | устранили обрыв, израсходовано А -16-1 м | 2017-11-01 | 21:55 |  | а/з 910
2017-11-12 | 23:30 | ф.№12 частично:тп-108,109,110,111,21 | ТП-109-ТП-111 КЛ на повреждении;РП-2-ТП-21 КЛ на повреждении | ТП-111 яч.4 вкл. Вн в стор. ТП-106;ТП-КНС вкл.яч.1,2;ТП-21 яч.4 вкл. ВН в стор. ТП-13:ТП-111 яч. 10 откл. ВН в стор. ТП-ПНС; | 2017-11-13 | 1:36 |  | аварийное отключение
2017-11-13 | 20:54 | ТП-51 | откл. автомат | вкл. Автомат. | 2017-11-13 | 21:13 |  | аварийное отключение
2017-12-04 | 7:42 | ф.№19 п/ст"Городская" | КЛ-10кВ на повреждении | РП-1 ф.№19 откл.4 МВ,РЛ,РШ, вкл. 3 МВ | 2017-12-04 | 8:10 |  | аварийное отключение
2017-12-23 | 21:08 | ф.№12 частично | КЛ-10кВ на повреждении | РП-2 яч.14 откл.МВРЛРШ, яч.11 вкл.СМВ | 2017-12-23 | 21:51 |  | аварийное отключение
2017-12-27 | 17:41 | ТП-8 ф.посёлок | Пушкина 23-обрыв провода | машина сбила опору, обрыв устранил, израсходовал А-16-3м. | 2017-12-27 | 18:02 |  | а/з 1032
2018-01-01
2018-01-14 | 10:50 | ТП-110 | Отгорела шина гл. рубильника ввод №2 | перевели питание на ввод №1, ввод №2 отключили(0,4кВ). | 2018-01-14 | 11:40 |  | а/з 31,32
2018-01-23 | 19:05 | ТП-1ф.Луначарского | пожар на Тургенева,26 | отрезал кабель от дома | 2018-01-23 | 20:52 |  | а/з 64
2018-01-24 | 9:00 | ТП-2 ф.тельмана низ | Тельмана 63-пожар | откл. автомат на опоре | 2018-01-24 | 9:19 |  | а/з 65
2018-02-04 | 10:12 | ТП-19 ф.Коттеджи | Дачная,8-пожар | откл. Автомат на доме в ящике | 2018-02-04 | 10:55 |  | а/з 94
2018-02-25 | 7:23 | ТП-42 ф.Коммунизма | Калинина 70-обрыв провода | обрыв устранили с помощью ВС, израсходовали провод А-25-50м., на ТП-42 ф. Коммунизма заменил ПН2/250-2шт., замеры: J:А-126, В-89, С-64, произвёл осмотр ВЛ-0,4кВ-800м. | 2018-02-25 | 9:40 |  | а/з 138,139
2018-03-07 | 13:09 | ТП-23 ф.дзержинского | Дзержинского 17- без конца моргает свет | с помощью ВС произвели перетяжку проводов на пер.-ке Чкалова-Дзержинского | 2018-03-07 | 13:27 |  | а/з 168
2018-03-13 | 10:38 | ф.№6 п/с "Городская" |  | включение по ТУ | 2018-03-13 | 10:43
2018-03-13 | 11:30 | ф.№6 п/с "Городская" |  | осмотр ВЛ-10кВ | 2018-03-13 | 14:06
2018-03-13 | 14:41 | ф.№6 от ТП-30 | ТП-60 пробой двух опорных изоляторов по ф.А и ф.В | установили три перемычки | 2018-03-13 | 16:23
2018-03-19 | 17:58 | 2 с.ш. ПС"Городская" | аварийное отключение:причина неизвестна |  | 2018-03-19 | 18:00
2018-03-31 | 17:25 | ТП-49 | разлетелся разрядник | отсоединили | 2018-03-31 | 17:56

## Полазна отключения
[8 empty] | 2017-09-03 | 20:42
ОТКЛЮЧЕНИЯ ПРОИЗОШЕДШИЕ В СЕТЯХ 0,4-6 кВ. | [7 empty] | 2017-09-03 | 23:59 | 0:19 | ТП-248 | ф.Автомобилмстов
за апрель 2016 г. | [7 empty] | 2017-09-04 | 7:25 | 8:38 | ф.№2,3,6с РП |  | юр.84,ф.1296 | аварийное откл.
[8 empty] | 2017-09-04 | 7:25 | 9:45 | ф.№7 п/с Полазна |  | юр.21ф.67 | аварийное откл.
Дата | Время |  | Что отключено № ПС, ТП, Ф | Кол-во потребителей II категории | Количество домов | Количество многоквартирных домов | Причина | 2017-09-04 | 13:00 | 15:30 | ТП-226 |  | юр.1,ф.92 | текущий ремонт
| Отключение | Включение | [5 empty] | 2017-09-05 | 10:25 | 14:25 | ТП-214 |  | ф.87 | текущий ремонт
2016-04-01 | 13.34 | 15.40 | ТП-203 ф.№7 п/ст Полазна |  | 22 | 0 | Ремонт ВН-16 - 2 шт. | 2017-09-11 | 13:27 | 13:52 | ТП-224 | ф.Поселок | ф.50 | наряд699
2016-04-01 | 14.10 | 14.40 | ТП-234 ф. Южная |  |  |  | Н/а №1890 | 2017-09-13 | 10:27 | 11:30 | ТП-214 ф.Низ Ключевой |  | ф.40 | тех. Присоединение
2016-04-05 | 11.25 | 11.55 | ТП-218 ф. Дивьинская |  |  |  | Н/а №1891 | 2017-09-13 | 13:20 | 16:17 | ф.№15 п/с Полазна |  | юр.46,ф.128 | по пимьму МРСК
2016-04-06 | 14.03 | 15.30 | ТП-253 |  |  |  | Плановые работы | 2017-09-14 | 9:30 | 10:22 | ф.№5 РП |  | юр.37 ф.297 | по письму МРСК
2016-04-07 | 14.36 | 15.32 | ф.№17 п\ст Полазна |  |  |  | Плановые работы | 2017-09-14 | 11:20 | 11:40 | ТП-235 | ф.Майская |  | наряд712 713
2016-04-08 | 10:55 | 12:20 | ТП-214 |  | 87 |  | Плановые работы | 2017-09-14 | 14:40 | 14:50 | ТП-224 | ф.Поселок | ф.50 | наряд716
2016-04-08 | 14:01 | 15:33 | ТП-200 |  | 57 |  | Плановые работы | 2017-09-14 | 15:55 | 17:48 | ф№5 РП |  | юр.37 ф.297 | по письму МРСК
2016-04-09 | 13:30 | 14:30 | ТП-248 ф. Автомобилистов |  | юр-2, ф-20 |  | а/3 №125 | 2017-09-14 | 17:55 | 17:57 | РПф.№2,3,6 |  | юр.77 ф.1286 | а/з740,741
2016-04-09 | 17:10 | 17:53 | ф. №5 с РП |  | юр.37,ф.297 |  | авар.откл. | 2017-09-15 | 15:00 | 15:15 | ТП-235 | ф.Майская | юр.2 ф.? | наряд 720 721
2016-04-12 | 10:33 | 11:56 | ТП-213 |  | юр.1, ф. 79 |  | Плановые работы | 2017-09-16 | 9:20 | 14:02 | ТП-210 | ф.Низ Пяткина | юр.1 ф.60 | установка ПУ
2016-04-12 | 13:34 | 16:17 | ТП-223 |  | ф.78 |  | Плановые работы | 2017-09-16 | 14:10 | 17:45 | ТП-210 | ф.Верх Пяткина | юр.1 ф.40 | установка ПУ
2016-04-13 | 14:00 | 15:30 | ТП-211 |  | юр.4, ф.68 |  | Плановые работы
2016-04-15 | 10:15 | 11:55 | ТП-253 |  |  |  | монтаж ВА-57-35/40а
2016-05-10 | 15:00 | 15:55 | ф. №7 РП-1 |  | юр.19,ф. 219 |  | аварийное отключение
2016-05-11 | 14:20 | 14:47 | ТП-246 ф. Яблоневая-Цветочная |  | ф.35 |  | наряд э/сб №2019
2016-05-11 | 15:11 | 15:33 | ТП-225 ф. Коммунистическая и ф.8 Марта- Трухина |  | ф. 50 |  | а/з № 176
2016-05-12 | 15:30 | 16:00 | ТП-235 ф. Майская |  | ф. 30 |  | а/з 184
2016-05-12 | 16:15 | 19:15 | ТП-225 ф. 8 Марта |  | ф. 50 |  | а/з 185
2016-05-12 | 22:20 | 22:30 | ТП-241 |  | ф. 43 |  | а/з 196
2016-05-13 | 16:41 | 22:20 | ф. №17 п/ст "Полазна" |  | ю. 15 ф. 7 |  | аварийное отключение
2016-05-13 | 12:00 | 12:18 | ТП-246 ф.радужный |  |  |  | а/з 199
2016-05-16 | 15:10 | 16:00 | ТП-225 ф. Красногвардейская |  | ф.50 |  | монтаж учётов
2016-05-17 | 10:29 | 12:01 | п/ст БПО |  |  |  | по письму ДРЭС
2016-05-17 | 14:05 | 15:30 | ТП-225 ф. Красногвардейская
2016-05-17 | 17:20 | 18:34 | п/ст БПО |  |  |  | по письму ДРЭС
2016-05-18 | 13:30 | 16:00 | ТП-222 |  | ю. 5,ф. 3 |  | плановые работы
2016-05-18 | 16:05 | 17:00 | ТП-225 ф. 8марта,Красногвардейская |  | ф. 80 |  | монтаж учётов
2016-05-19 | 10:20 | 12:00 | ТП-225 ф. Красногвардейская |  | ф. 50 |  | монтаж учётов
2016-05-19 | 14:30 |  | ТП-225 ф. Красногвардейская |  | ф.50 |  | монтаж учётов
2016-05-20 | 14:25 | 14:45 | ТП-223 ф. Низ Луговая |  | ф.л. 34 |  | а/з 229
2016-05-23 | 14:50 | 15:10 | ф.№5 с РП |  | юр.37, ф.297 |  | аварийное отключение
2016-05-26 | 10:11 | 10:52 | ф. №3 с РП |  | юр.28, ф. 437 |  | аварийное отключение для замены изолятора у ТП-225
2016-05-26 | 15:40 | 16:40 | ТП-225 ф. 8марта |  | ф.26 |  | установка ПУ
2016-05-27 | 13:30 | 15:15 | ТП-225 ф. Коммунистическая |  | ф.50 |  | установка ПУ
2016-05-30 | 10:30 | 14:30 | ТП-210 ВН ф.№2 |  |  |  | ремонтные работы
2016-06-01 | 6:10 | 6:23 | ф.№9, 10 п/ст "БПО" |  | юр.3 |  | ремонтные работы ДРЭС
2016-06-01 | 13:30 | 13:55 | ТП-224 ф"Исток" |  | юр.6, ф.23 |  | аварийное откл. по заявке ООО"Исток"
2016-06-03 | 10:15 | 11:50 | ТП-223 ф. Низ Луговая |  | ф. 34 |  | установка ПУ
2016-06-07 | 14:20 | 17:50 | П/ст "Полазна" |  |  |  | аварийное откл.
2016-06-08 | 10:37 | 16:33 | РП 1 с.ш. ( ф.2,ф.3,ф.6) |  | юр.- 84 физ. -1341 |  | аварийное откл.
2016-06-09 | 10:10 | 12:28 | ф.2,ф.3 - РП |  | юр.- 77 физ. - 1331 |  | аварийное откл.
2016-06-09 | 11:21 | 15:13 | ф.№7 п/ст "Полазна" |  | юр.- 19 физ.- 219 |  | плановые работы
2016-06-15 | 15:20 | 15:35 | ТП-246 ф. радужный, инженерная,цветочная |  |  |  | наряд № 2122
2016-06-16 | 15:35 | 22:55 | КЛ-6 кВ Дружбы, 19 |  | 1 мн.дом |  | аварийное откл.
2016-06-19 | 18:35 | 18:50 | ТП-220 ф. Мира |  | 38 |  | а/з 305
2016-06-20 | 13:30 | 14:06 | ТП-206 ф. Культуры |  |  | 12 | подрезка деревьев у д/с №5
2016-06-21 | 9:00 | 10:00 | ф.№9, 10 п/ст "БПО" |  | юр.3 |  | работы ДРЭС
2016-06-23 | 19:04 | 19:43 | ТП-223 ф. Коммунистическая |  | физ.50 |  | установка ПУ
2016-06-27 | 11:21 | 11:47 | ф. №3 с РП |  | юр.28,ф. 437 |  | аварийное откл.
2016-06-28 | 10:45 | 10:50 | ТП-278 ф. Пяткина |  |  | 4 | а/з 322
2016-06-28 | 10:52 | 11:05 | ТП-216 ф. Парковая |  |  | 9 | а/з 317
2016-06-29 | 19238.5729 | 14:45 | ТП-227 ф. Дружбы, 15 |  | 1 мн.дом |  | Перенос сетей.
2016-06-29 | 19238.4431 | 11:00 | ТП-246 ф. Цветоч.Яблоевая |  |  |  | а/з 326
2016-06-29 | 19238.5 | 12:20 | ТП-217 ф. Революции |  |  |  | Установка ПУ
2016-06-30 | 19238.5417 | 14:12 | ТП-227 ф. Дружбы, 13 |  | 1 мн.дом |  | Перенос сетей.
2016-07-01 | 14:05 | 15:10 | ТП-223 ф. луговая |  |  |  | установка ПУ
2016-07-06 | 19:15 | 19:45 | ТП-225 ф. Красногвардейская |  | ф.50 |  | а/з 343
2016-07-10 | 14:09 | 15:58 | ТП-246 ф. инженерный |  |  |  | а/з 352
2016-07-10 | 15:48 | 18:53 | ТП-216 ф. Парковая |  |  |  | а/з 353,354
2016-07-10 | 14:45 | 16:23 | ТП-217 ф. пролетарская-советская |  |  |  | а/з 355,356
2016-07-11 | 15:05 | 15:45 | ТП-224 ф.Поселок |  | ф.50 |  | а/з 359
2016-07-12 | 14:05 | 16:50 | ТП-226 ф.Заречная |  | ф.55 |  | установка ПУ
2016-07-12 | 18:10 | 20:25 | РП-1 полностью |  | юр.150, ф. 1814 |  | аварийное отключение
2016-07-13 | 10:38 | 10:44 | ТП-203 ф. Администрация |  |  |  | а/з 371,373
2016-07-13 | 6:42 | 10:55 | ТП-226 ф. Заречная |  | ф. 55 |  | а/з 372
2016-07-13 | 11:00 | 12:00 | ТП-226 ф. заречная |  | ф.55 |  | а/з 376
2016-07-13 | 14:00 | 15:51 | ТП-226 ф. Заречная |  | ф.55 |  | Установка ПУ
2016-07-14 | 11:20 | 12:00 | ТП-226 ф. Заречная |  | ф.55 |  | Установка ПУ
2016-07-15 | 8:00 | 18:00 | п/ст БПО |  |  |  | Работы ДРЭС авария
2016-07-15 | 10:10 | 10:50 | ТП-203 ф. Торговый ряд |  |  |  | а/з 381
2016-07-15 | 15:30 | 21:10 | ТП-216 ф. Уральская |  |  |  | а/з 382
2016-07-18 | 12:57 | 13:21 | ТП-278 ф.автовокзал |  |  |  | а/з 405
2016-07-18 | 14:10 | 14:26 | ТП-253 ф. дер.Мохово |  |  |  | по письму
2016-07-19 | 17:20 | 20:00 | ТП-225 ф.8Марта |  | ф.50 |  | а/з409
2016-07-25 | 10:50 | 12:00 | ТП-213 ф.П.Морозова |  |  |  | установка ПУ
2016-07-25 | 13:34 | 16:16 | ТП-213 ф.П.Морозова |  |  |  | установка ПУ
2016-07-25 | 21:55 | 22:15 | ТП-213 ф.П.Морозова |  |  |  | а/з 417
2016-07-27 | 10:23 | 11:30 | ТП-213 ф.П.Морозова |  | ф.30 |  | а/з 419,420
2016-08-04 | 14:20 | 14:45 | ТП-213 ф.П.Морозова |  | ф.30 |  | схлест проводов
2016-08-05 | 10:30 | 12:00 | ТП-246 ф.Васильковая-Малиновая |  | ф27 |  | установка ПУ
2016-08-05 | 13:30 | 15:15 | ТП-246 ф.Васильковая-Малиновая |  | ф.27 |  | установка ПУ
2016-08-06 | 11:20 | 14:00 | ТП-246 ф.Васильковая-Малиновая |  | ф.27 |  | установка ПУ
2016-08-09 | 10:00 | 10:29 | ТП-18 ф. Питомник |  | ю. 1 |  | по запросу абонента от 08.08.2016 №3405
2016-08-10 | 21:02 | 21:36 | ТП-7 |  | юр.-6 | 4 | операт. переключения
2016-08-10 | 10:21 | 12:00 | ТП-246 ф.васильковая |  |  |  | установка ПУ
2016-08-10 | 13:20 | 15:32 | ТП-246 ф.васильковая |  |  |  | установка ПУ
2016-08-11 | 13:43 | 14:19 | ТП-218/2 ф.дивьинская |  |  |  | наряд № 2272
2016-08-11 | 13:55 | 15:41 | ТП-246 ф.цветочная-малиновая |  |  | 42 | установка ПУ
2016-08-12 | 11:10 | 12:00 | ТП-246 ф.цветочная-малиновая |  |  | 42 | установка ПУ
2016-08-12 | 14:51 | 15:20 | ТП-246 ф.цветочная-малиновая |  |  | 42 | установка ПУ
2016-08-14 | 11:32 | 14:57 | ТП-246 ф.цветочная-малиновая |  | ф27 |  | а/з № 452 - пожар
2016-06-15 | 14:10 | 14:35 | ТП-246 ф.цветочная-малиновая |  | ф27 |  | восстановление ввода
2016-08-16 | 10:10 | 16:30 | ТП-246 ф.васильковая |  |  |  | установка ПУ
2016-08-17 | 11:17 | 11:24 | РП-1 Ф №5 |  |  |  | аварийное отключение
2016-08-18 | 13:40 | 14:35 | РП-1 ф. №3 |  | юр.28,ф.437 |  | монтаж опоры подрядчиками
2016-08-18 | 13:13 | 16:15 | П/ст "БПО",ф. №10 |  | юр.3 |  | тек.ремонт ДРЭС
2016-08-18 | 13:35 | 15:58 | ТП-246 ф. Цветочная |  |  |  | плановые работы
2016-08-26 | 10:00 | 12:10 | ТП-235 |  | юр.3,ф. 117 |  | а/з 481
2016-08-26 | 14:55 | 15:05 | Ф№5 с РП |  | юр.37,ф.297 |  | авар.откл по а/з 483
2016-08-26 | 14:50 | 20:10 | ТП-228 |  | юр. 4 |  | а/з 483
2016-08-27 | 19:16 | 16:26 | ТП-203 ф. Администрация |  | юр.1 |  | по письму потребителя
2016-08-28 | 12:45 | 15:30 | ТП-246 ф.Инженерная |  | юр.1 ф.110 |  | а/з№491,492
2016-08-29 | 10:05 | 11:45 | ф.№1 и ф.№17 п/ст "Полазна" |  | юр.10 ф.15 |  | аварийное отключение
2016-08-29 | 8:05 | 10:50 | ТП-217 ул.Революции 13,17, Тракторная 2 |  | юр.2 ф.49 |  | а/з№507,518
2016-08-29 | 15:25 | 15:50 | ТП-218(2),ул.Садовая-12 |  |  |  | а/з№521
2016-08-28 | 9:30 | 13:40 | ТП-214 ул.Набережная 1А |  |  |  | а/з№519
2016-08-31 | 12:04 | 15:00 | ТП-219 ф. Подгорная |  | ф.54 |  | установка ПУ
2016-08-31 | 13:20 | 15:35 | ТП-282ф. Центральная |  |  |  | устновка ПУ
2016-08-31 | 19:35 | 20:02 | ТП-217 ф. Советская |  | ф.37 |  | а/з 535
2016-09-01 | 13:30 | 16:00 | ТП-219 ф. Подгорная |  | ф.54 |  | установка ПУ
2016-09-03 | 10:55 | 11:15 | Тп-220 ф. Тракторная |  |  |  | а/з 549,551
2016-09-06 | 19:25 | 20:25 | ТП-212/1 ф. Нефтяников |  |  |  | а/з 562
2016-09-07 | 13:55 | 16:00 | ТП-200 ф.Луговая |  | ф.59 |  | установка ПУ
2016-09-09 | 10:40 | 12:23 | ТП-200 ф.Луговая |  | ф.59 |  | установка ПУ
2016-09-09 | 13:40 | 16:00 | ТП-200 ф.Луговая |  | ф.59 |  | установка ПУ
2016-09-12 | 13:15 | 15:50 | ТП-200 ф. Луговая |  | ф.59 |  | установка ПУ
2016-09-12 | 14:35 | 14:50 | ТП-218/2 |  |  |  | наряд 2329
2016-09-14 | 13:30 | 16:00 | ТП-200 ф.Луговая |  | ф.59 |  | установка ПУ
2016-09-15 | 10:09 | 11:34 | РП-1 ф.№3 |  | юр.28, ф. 437 |  | наряд 09-09
2016-09-15 | 10:09 | 12:13 | РП-1 ф.№5,16 |  |  |  | наряд 09-09
2016-09-16 | 9:40 | 14:40 | ТП-200 ф.Коммунистическая |  |  |  | установка ПУ
2016-09-16 | 21:20 | 1:30 | ТП-207 ф.Культуры |  | юр.л 6 | м/д-12 | аврия
2016-09-19 | 13:35 | 13:55 | ТП-246 ф.Радужная |  |  |  | а/з 608
2016-09-19 | 14:32 | 14:55 | ТП-213 ф. П. Морозова |  |  |  | а/з 610
2016-09-20 | 14:00 | 15:50 | ТП-211 ф. Хохловская |  |  |  | установка ПУ
2016-09-20 | 14:10 | 15:00 | ТП-226 ф. Красногвардейская |  | ф.39 |  | установка ПУ
2016-09-21 | 13:15 | 16:10 | ТП-200 ф.Луговая |  | ф.59 |  | установка ПУ
2016-09-22 | 13:00 | 15:40 | ТП-200 ф.Луговая |  | ф.59 |  | установка ПУ
2016-09-23 | 13:42 |  | ТП-246 |  |  |  | установка ПУ
2016-09-23 | 14:10 | 14:26 | ТП-257 |  |  |  | подключение н/о
2016-09-26 | 11:40 | 11:46 | РП-1 ф.№5 |  | юр.37, ф.297 |  | аварийное отключение
2016-09-27 | 9:05 | 10:32 | ТП-245 яч.9,21 |  |  |  | по письму потребителей
2016-09-28 | 14:48 | 15:05 | ТП-220 ф. Тракторная и ф. Мира |  |  |  | а/з 632
2016-09-29 | 14:25 | 16:15 | ТП-226 ф.Заречная |  | ф.53 |  | установка ПУ
2016-09-30 | 14:22 | 17:00 | ф.№17 п/ст Полазна |  | юр.4 ф.7 |  | авария, опора№29.11
2016-10-04 | 9:00 | 11:53 | ТП-216 ф."Уральская" |  |  |  | заявка УК "Соврем.Дом"
2016-10-05 | 18:00 | 19:20 | ТП-213 ф. П. Морозова |  |  |  | а/з 652
2016-10-12 | 10:45 |  | ТП-216 ф.Клубная |  | ф.37 |  | демонтаж,монтаж опор
2016-10-19 | 14:05 | 15:01 | РП-1 ф.№3, ф.№5 |  | юр.65 ф.734 |  | допуск релейщиков
2016-10-21 | 11:05 | 11:23 | ТП-216 ф. рус |  |  | 4 | а/з 698
2016-10-21 | 13:21 |  | ТП-216 ф. Клубная |  | 23 | 8 | плановые работы
2016-10-24 | 6:27 | 7:56 | РП-1 ф.№3,2,5 |  | юр.114ф.1583 |  | аварийное отключение
2016-10-24 | 13:20 | 14:10 | ТП-216 ф.Клубная |  | ф.37 |  | а/з№706
2016-10-27 | 10:40 | 11:40 | ТП-210 ф.Пяткина верх |  |  |  | плановые работы
2016-10-27 | 14:32 | 15:45 | ТП-215,212 |  |  |  | плановые работы
2016-10-31 | 10:55 | 15:30 | ТП-217 ф.Советская,Революции |  | юр.2 ф.49 |  | установка ПУ
2016-11-01 | 6:02 | 7:11 | РП-1 1 с.ш.(ф.2,3,5) |  | юр.114 ф.1583 |  | аварийное отключение
2016-11-03 | 13:37 | 15:20 | ТП-217 ф.советская |  | ф.37 |  | установка ПУ
2016-11-06 | 9:05 | 11:57 | ТП-217 ф. Советская |  | ф. 37 |  | установка ПУ
2016-11-06 | 15:30 | 18:00 | ТП-221 ф. Набережная |  | ф.24 |  | а/з 730
2016-11-08 | 13:13 | 15:15 | ТП-217 ф. Советская |  | ф.37 |  | установка ПУ
2016-11-09 | 9:00 | 11:20 | ТП-217 ф.Советская,Революции |  | юр2 ф.49 |  | Установка ПУ
2016-11-10 | 14:22 | 14:35 | ТП-248 ф. Автомобилистов |  |  |  | наряд 2502
2016-11-11 | 14:32 | 14:47 | ТП-248 ф. Автомобилистов |  |  |  | наряд 2512
2016-11-12 | 20:18 | 21:32 | ТП-257 ф. сосновая |  | ф.30 |  | а/з 747
2016-11-14 | 2:48 | 4:03 | ф.№7 с РП-1 |  | юр.19 ф.219 |  | аварийное отключение
2016-11-14 | 2:53 | 10:02 | ф.№1 п/с "Полазна" |  | юр.12 ф.15 |  | аварийное отключение
2016-11-14 | 2:57 | 19:07 | ф.№17 п/с "Полазна" |  | юр.15 ф.7 |  | аварийное отключение
2016-11-14 | 21:10 | 22:23 | тп-257 Ф.Сосновый Бор |  | ф.30 |  | а/з№751
2016-11-15 | 10:05 | 10:50 | ТП-257 ф. Сосновый бор |  | ф.30 |  | а/з 753
2016-11-15 | 15:47 | 16:20 | ф. №5 с РП |  | юр.37,ф.297 |  | наряд э/с 2210
2016-11-14 | 17:26 | 18:05 | ф. №17 п/ст "Полазна" |  | юр.12 ф.15 |  | аварийное отключение
2016-11-17 | 13:40 | 15:40 | ТП-218/1 ф.Садовая,Революции |  | юр.1 ф.44 |  | врезка ВЛИ-0,4кВ
2016-11-18 | 13:33 | 16:51 | ТП-257 |  | ф. 61 |  | Перенос сетей.
2016-11-23 | 11:31 | 12:01 | ТП-207 ф. Культуры |  | юр.6 | 12 | выпиливание деревьев
2016-11-24 | 10:00 | 13:00 | тп-257 Ф.Сосновый Бор |  | ф.30 |  | установка ПУ
2016-11-25 | 13:00 | 16:00 | РП-1 ф.№5 |  | юр.7 |  | установка опор
2016-11-28 | 10:58 | 15:23 | РП-1 ф.№5 |  | юр.7 |  | установка опор
2016-11-29 | 10:30 | 10:31 | РП-1 ф.№5 |  | юр.7 |  | установка опор
2016-11-29 | 15:33 | 15:34 | РП-1 ф.№5 |  | юр.7 |  | установка опор
2016-11-30 | 10:28 | 10:29 | РП-1 ф. №5 |  | юр.7 |  | опер.перекл.-я
2016-11-30 | 15:48 | 15:49 | РП-1 ф. №5 |  | юр.7 |  | опер.перекл.-я
2016-12-05 | 10:26 | 10:42 | РП-1 ф.№5 |  | юр.7 |  | опер.перекл.-я
2016-12-05 | 16:15 | 16:30 | РП-1 ф.№5 |  | юр.7 |  | опер.перекл.-я
2016-12-05 | 20:25 | 20:40 | ТП-225 полное гашение |  | юр.2 ф.171 |  | а/3№796,797
2016-12-06 | 10:26 | 10:42 | РП-1 ф. №5 |  | юр.7 |  | опер.перекл.-я
2016-12-06 | 15:37 | 15:54 | РП-1 ф. №5 |  | юр.7 |  | опер.перекл.-я
2016-12-07 | 20:00 | 20:48 | ТП-225 ф.красногвардейская |  | ф.50 |  | а/з № 803
2016-12-08 | 14:18 | 14:42 | ТП-224 ф. исток |  | ф. 37 юр. 6 |  | а/з 809
2016-12-11 | 18:00 | 18:35 | ТП-218(1) ф.Садовая |  | ф.18 |  | а/з№813
2016-12-14 | 13:32 | 14:45 | ТП-217 ф. Революции |  | ф.27 |  | разгрузка фаз
2016-12-15 | 6:30 | 8:52 | РП-1 ф.№3 |  | юр.29 ф.501 |  | а/з№824
2016-12-17 | 23:19 | 0:50 | ТП-248 ф. Автомобилистов |  | ф.26 |  | а/з № 834
2016-12-20 | 23:20 | 2:00 | ТП-248 ф. Автомобилистов |  | ф.26 |  | а/з 842
2016-12-22 | 10:32 | 10:38 | РП-1 ф.№2 |  | юр.49 ф.849 |  | а/з № 848
2016-12-22 | 10:38 | 11:50 | ТП-278 |  | юр.20 ф.18 |  | а/з№ 849
2016-12-26 | 10:00 | 11:25 | РВНО-1 ф.№2 |  |  |  | по письму "Лукойл-Энергосети"
2016-12-26 | 10:20 | 10:25 | РП-1 ф.№5 |  | юр.7 |  | операт. переключения
2016-12-26 | 16:15 | 16:25 | РП-1 Ф.№5 |  | юр.7 |  | опер.перекл.-я
2016-12-27 | 10:15 | 10:20 | РП-1 ф.№5 |  | юр.7 |  | опер.перекл.-я
2016-12-27 | 16:30 | 16:40 | РП-1 ф.№5 |  | юр.7 |  | опер.перекл.-я
2016-12-28 | 10:45 | 10:50 | РП-1 ф.№5 |  | юр.7 |  | опер.перекл.-я
2016-12-28 | 18:15 | 18:20 | РП-1 ф.№5 |  | юр.7 |  | опер.перекл.-я
2016-12-29 | 13:30 | 16:10 | ТП-253 |  | ф.7, юр.3 |  | плановые работы
2017год
2017-01-02 | 16:25 | 16:38 | ТП-215,ф. Уральская |  |  | 2 | а/з 4
2017-01-07 | 22:40 | 23:20 | ТП-235 ф.Зеленая |  | юр.2 ф.79 |  | а/з №13
2017-01-13 | 15:02 | 15:11 | ТП-200 ф.Коммунистическая |  | ф.42 |  | а/з 22
2017-01-16 | 8:17 | 10:06 | ТП-41 ф.Посёлок |  | ф.55 |  | а/з 27
2017-01-19 | 10:55 | 11:00 | ТП-251 ф.№10 |  | юр.2 |  | опер.перекл.-я
2017-01-20 | 0:00 | 6:00 | РП ф.№7 |  |  |  | опер.перекл.-я
2017-01-21 | 11:50 | 12:10 | ТП-241 ф.пушкина |  | ф. 25 |  | а/з 37
2017-01-29 | 12:50 | 13:50 | ТП-253 ф. дер.Мохово |  |  |  | а/з№51
2017-02-07 | 11:00 | 13:30 | ТП-247 |  | юр.1 |  | ТО и ТР
2017-02-13 | 20:30 | 20:39 | РП ф. №3 |  | юр.28,ф.437 |  | опер.перекл.-я
2017-02-13 | 19:55 | 20:39 | РП ф. №5 |  | юр.37,ф.297 |  | авар.откл.
2017-02-14 | 14:29 | 14:39 | ф.№17 |  | юр.15 ф.30 |  | установка опоры
2017-02-14 | 15:42 | 15:48 | ф.№17 |  | юр.15 ф.30 |  | установка опоры
2017-02-20 | 11:30 | 13:00 | ТП-245 РУ-6/0,4кВ ТО,ТР |  | юр.4 | мн.д.-9 | плановые работы
2017-02-20 | 14:15 | 14:30 | ТП-213 РУ-6/0,4кВ |  | юр.1 ф.80 |  | подключение н/о
2017-02-22 | 10:00 | 12:00 | ТП-249 РУ-6/0,4кВ ТО,ТР |  | юр.3 | мн.д. 1 | плановые работы
2017-02-22 | 13:00 | 14:25 | ТП-249 РУ-6/0,4кВ ТО,ТР |  | юр.3 | мн.д. 1 | плановые работы
2017-02-27 | 13:30 | 15:00 | ТП-248 РУ-10/0,4кВ 1с.ш.,2с.ш. |  | юр.2,физ.20 |  | плановые работы
2017-02-28 | 13:00 | 17:05 | РП-1 ф.№2 от ТП-210 |  |  |  | плановые работы
2017-03-02 | 10:00 | 12:00 | ТП-244 РУ-6/0,4кВ 1с.ш. ТО,ТР |  | юр.1 |  | плановые работы
2017-03-02 | 14:00 | 16:00 | ТП-244 РУ-6/0,4кВ 2 с.ш. ТО,ТР |  | юр.1 |  | плановые работы
2017-03-06 | 13:00 | 14:52 | ТП-241 РУ-6/0,4кВ тр-р текущий ремонт |  | ф.73 |  | наряд 12-03
2017-03-07 | 11:00 | 12:00 | ТП-200 РУ-6/0,4кВ 1с.ш. текущий ремонт |  | ф.101 |  | наряд 14-03
2017-03-07 | 10:05 | 10:32 | ТП-248 ф Автомобилистов |  | ф.35 |  | наряд э/сб № 127
2017-03-09 | 10:45 | 10:52 | ф.№17 п/ст "Полазна" |  | юр-15 ф.30 |  | плановые работы
2017-03-09 | 15:20 | 15:30 | ф.№17 п/ст "Полазна" |  | юр.15 ф.30 |  | плановые работы
2017-03-10 | 12:25 | 12:30 | ф.№17 п/ст "Полазна" |  | юр.15 ф.7 |  | плановые работы
2017-03-10 | 16:16 | 16:22 | ф.№17 п/ст "Полазна" |  | юр.15 ф.7 |  | плановые работы
2017-03-10 | 12:26 | 16:22 | ф.№17 п/ст "Полазна" |  | юр.3 |  | плановые работы
2017-03-15 | 14:00 | 14:35 | ТП-286 РУ-6/0,4кВ текущий ремонт |  | ф.15 |  | наряд 25-03
2017-03-16 | 13:00 | 15:45 | ТП-238 РУ-6/0,4кВ текущий ремонт |  | юр.3 ф.28 |  | наряд 27-03
2017-03-17 | 10:00 | 12:00 | ТП-201 РУ-6/0,4кВ Т-1 текущий ремонт |  | юр.1 ф.7 |  | наряд 30-03
2017-03-17 | 16:25 | 17:14 | ТП-270 ф. Гаражи совхоза |  | ф. 10 |  | а/з 154
2017-03-20 | 13:12 | 16:00 | ТП-209 РУ-6/0,4кВ,тр-р текущий ремонт |  | юр.4 ф. 18 |  | наряд 31-03
2017-03-21 | 13:00 | 16:00 | ТП-285 РУ-6/0,4кВ, тр-р текущий ремонт |  | юр. 1 |  | наряд 32-03
2017-03-23 | 13:43 | 15:25 | ТП-225 РУ-6/0,4кВ Т-1 текщий ремонт |  | юр.2 ф. 171 |  | наряд 38-03
2017-03-23 | 13:43 | 14:00 | ТП-224,200,225,226 |  | юр.16,ф.420 |  | а/з 168
2017-03-24 | 16:40 | 16:51 | ф.№10 ПС "БПО" |  | юр. 3 |  | а/з 170
2017-03-24 | 16:05 | 18:31 | ТП-236 ф.№15 |  | юр.1 ф.72 |  | Работы ДРЭС авария
2017-03-27 | 13:00 | 16:00 | ТП-217 РУ-6/0,4кВ Т-1 текущий ремонт |  | юр.2 ф.86 |  | плановые работы
2017-03-28 | 14:07 | 14:15 | ф.2,ф.3,ф.9 - РП-1 |  | юр.- 77 физ. - 1331 |  | операт. переключения
2017-03-28 | 15:00 | 16:00 | ТП-211 РУ-6/0,4кВ Т-1 текущий ремонт |  | юр.- 4, ф.-68 |  | плановые работы
2017-03-29 | 13:00 | 15:30 | ТП-264 РУ-6/0,4кВ Т-1 текущий ремонт |  | юр.4,ф. 3 |  | плановые работы
2017-03-30 | 9:46 | 10:08 | ТП-224 ф.исток |  | юр.8, ф. 37 |  | а/з 186,187
2017-04-02 | 15:20 | 16:20 | ТП-206 ф.Культуры |  | юр.4 | мн.кв 11 | а/з№200,201
2017-04-02 | 15:55 | 16:50 | ТП-246 ф.Инженерная |  | юр.1, ф.20 |  | а/з№202
2017-04-02 | 17:05 | 19:00 | ТП-213 ф.Космонавтов |  | ф.40 |  | а/з№203
2017-04-03 | 14:46 | 16:20 | ТП-270 |  | юр. 7 ф.30 |  | плановые работы
2017-04-04 | 13:00 | 16:00 | ТП-241 |  | ф.43 |  | плановые работы
2017-04-04 | 7:00 | 7:30 | ф. №2,ф№3 |  | юр.77,ф.1286 |  | опер.переключения
2017-04-05 | 13:00 | 16:00 | ТП-200 - покраска ТП |  | ф.100 |  | наряд 04-04
2017-04-06 | 13:00 | 16:00 | ТП-238 - покраска ТП |  | юр.1, ф.28 |  | плановые работы
2017-04-07 | 4:40 | 6:05 | РП-1 МВ-6кВ ф.№5 |  | юр.40, ф.350 |  | а/з№216
2017-04-08 | 9:10 | 9:46 | ф. №5 с РП |  | юр.37 ф. 297 |  | наряд 612-02153
2017-04-11 | 8:00 | 9:45 | ТП-249 ф. ТЦ "Магнит" |  | юр.1 |  | заявка ТЦ"Магнит"
2017-04-11 | 13:15 | 14:00 | ТР-215 ф.Парковая |  |  | мн.кв 3 | а/з 225
2017-04-12 | 10:00 | 16:00 | ТП-219 РУ-6/0,4кВ |  | ф. 78 |  | плановые работы
2017-04-13 | 10:30 | 16:13 | РП-1 МВ-6кВ ф.№5 |  | юр.37 ф. 297 |  | плановые работы
2017-04-13 | 15:00 | 15:09 | РП-1 МВ-6кВ ф.№2 |  | юр.49 ф.849
2017-04-17 | 10:00 | 16:00 | ТП-220 РУ-6/0,4 Т1 , покраска,ТР |  | юр.1 ф.72 |  | плановые работы
2017-04-19 | 10:00 | 10:07 | ф.№5 с РП |  | юр.37, ф.297 |  | опер.переключения
2017-04-19 | 10:00 | 16:19 | ф.№5 от ТП-229 |  | юр.6 |  | письмо "Промтехстрой"
2017-04-19 | 14:45 | 15:54 | ТП-216 ф.РУС |  | ф. 4 | мн.кв.3 | плановые работы
2017-04-19 | 16:13 | 16:19 | ф.№5 с РП |  | юр. 37, ф.297 |  | опер.переключения
2017-04-20 | 10:32 | 16:00 | ТП-270 |  | юр. 7 ф.30 |  | плановые работы
2017-04-20 | 10:20 | 10:27 | ф.№5 с РП |  | юр.37, ф.297 |  | опер.переключения
2017-04-20 | 15:55 | 16:00 | ф.№5 с РП |  | юр.37, ф.297 |  | опер.переключения
2017-04-20 | 10:27 | 16:00 | ф.№5 от ТП-229 |  | юр.6 |  | письмо "Промтехстрой"
2017-04-21 | 14:03 | 14:05 | ТП-203 ф."Торговые ряды" |  | юр.4 |  | а/з 242
2017-04-21 | 13:40 | 14:00 | ф.№5 с РП |  | юр. 37, ф.297 |  | а/з 243
2017-04-26 | 10:00 | 11:15 | ф.№5 РП-1 |  | юр.37, ф.297 |  | плановые работы
2017-04-26 | 11:15 | 16:00 | ф.№5от ТП-229 |  | юр.6 |  | опер.переключения
2017-04-26 | 13:25 | 14:50 | ТП-253 |  | юр.4 ф.7 |  | плановые работы
2017-04-27 | 10:15 | 10:20 | ф.№5 с РП |  | юр. 37, ф.297 |  | опер.переключения
2017-04-27 | 10:40 | 10:45 | ф.№5 с РП |  | юр. 37, ф.297 |  | опер.переключения
2017-05-02 | 11:07 | 12:00 | ТП-222 |  | юр.5 ф.3 |  | авар.откл.-е
2017-05-04 | 12:10 | 12:26 | ф.№1 п/ст "Полазна" |  | юр.12 ф.15 |  | по письму ДРЭС
2017-05-04 | 15:03 | 19:58 | ф.№17,16,15,13 2с.ш.п/ст "Полазна" |  | юр.17 ф.80 |  | по письму ДРЭС
2017-05-12 | 10:05 | 18:06 | ф.№5 от ТП-229 |  | юр.6 |  | по письму "Промтехстрой"
2017-05-12 | 11:00 | 15:00 | ТП-206 ф.Культуры |  | юр.4,мн.11 |  | по письму дет.сада №5
2017-05-15 | 10:53 | 15:00 | ТП-207 |  | юр.6,ф.14 |  | текущий ремонт
2017-05-16 | 10:00 | 10:05 | ф.№5 с РП |  | юр. 37, ф.297 |  | опер.переключения
2017-05-16 | 10:00 | 16:00 | ф.№5 от ТП-229 |  | юр.6 |  | по письму "Промтехстрой"
2017-05-16 | 15:55 | 16:00 | ф.№5 с РП |  | юр. 37, ф.297 |  | опер.переключения
2017-05-17 | 10:05 | 10:10 | ф.№5 с РП |  | юр. 37, ф.297 |  | опер.переключения
2017-05-17 | 10:05 | 16:15 | ф.№5 от ТП-229 |  | юр.6 |  | по письму "Промтехстрой"
2017-05-17 | 16:10 | 16:15 | ф.№5 с РП |  | юр. 37, ф.297 |  | опер.переключения
2017-05-17 | 9:30 | 11:17 | ТП-250 ф. Онянова |  |  |  | установка ПУ на опорах
2017-05-17 | 14:55 | 15:25 | ТП-278 ф. Спортивная |  |  |  | а/з 321
2017-05-18 | 10:00 | 10:05 | ф.№5 с РП |  | юр.37,ф.297 |  | опер.переключения
2017-05-18 | 10:00 | 16:00 | ф.№5 от ТП-229 |  | юр.6 |  | по письму "Промтехстрой"
2017-05-18 | 10:20 | 10:30 | ТП-256 ф.50 Лет Октября,21 |  |  | мн.2 | а/з 326
2017-05-18 | 17:10 | 17:16 | ф.№5 с РП |  | юр.37 ф. 297 |  | опер.переключения
2017-05-22 | 14:15 | 14:29 | ТП-246 ф.васильковая-малиновая |  | ф.34 |  | монтаж СИП
2017-05-22 | 15:10 | 15:48 | ТП-278 |  | юр.20, ф. 18 |  | а/з 336,337
2017-05-23 | 9:08 | 9:11 | ф.№5 с РП |  | юр. 37, ф.297 |  | опер.переключения
2017-05-23 | 9:08 | 15:50 | ф.№5 от ТП-229 |  | юр.6 |  | по письму "Промтехстрой"
2017-05-23 | 14:14 | 14:35 | ТП-200 ф "Луговая" |  | ф.59 |  | плановые работы
2017-05-23 | 17:00 | 19:42 | ТП-214 ф"Ключевая низ" |  | ф.42 |  | установка ПУ на опорах
2017-05-24 | 14:25 | 15:30 | ТП-214 ф"Ключевая низ" |  | ф.42 |  | установка ПУ на опорах
2017-05-24 | 15:30 | 16:00 | ТП-214 ф"Ключевая верх" |  | ф.45 |  | установка ПУ на опорах
2017-05-25 | 9:10 | 9:22 | ф.№5 с РП |  | юр. 37, ф.297 |  | опер.переключения
2017-05-25 | 9:10 | 15:04 | ф.№5 от ТП-229 |  | юр.6 |  | по письму "Промтехстрой"
2017-05-25 | 15:00 | 15:04 | ф.№5 с РП |  | юр. 37, ф.297 |  | опер.переключения
2017-05-26 | 14:15 | 15:50 | ТП-214 ф"Ключевая низ" |  | ф.42 |  | установка ПУ на опорах
2017-05-26 | 15:50 | 16:25 | ТП-214 ф"Ключевая верх" |  | ф.45 |  | установка ПУ на опорах
2017-05-27 | 8:21 | 12:44 | ТП-214 |  | 87 |  | установка ПУ на опорах
2017-05-29 | 13:30 | 13:43 | ТП-235 ф."Зеленая" |  |  |  | наряд 331
2017-05-30 | 9:33 | 9:43 | ф.№5 с РП |  | юр. 37, ф.297 |  | опер.переключения
2017-05-30 | 9:33 | 18:49 | ф.№5 от ТП-229 |  | юр.6 |  | по письму "Промтехстрой"
2017-05-30 | 12:50 | 15:30 | ТП-248 ф.Совхозная |  | юр.1,ф.10 |  | установка ПУ на опорах
2017-05-30 | 18:37 | 18:49 | ф.№5 с РП |  | юр.37 ф.297 |  | опер.переключения
2017-06-07 | 13:07 | 17:24 | ф.№4 с п/ст "Полазна" |  |  |  | заявка ДРЭС
2017-06-07 | 13:50 | 16:00 | ТП-214 ф"Ключевая низ" |  | ф.42 |  | установка ПУ на опорах
2017-06-08 | 11:39 | 12:27 | ф.№7 с п/ст" Полазна" |  | юр.21 ф.67
2017-06-10 | 22:35 | 22:55 | ТП-246 ф."Инженерная" |  | юр.1 ф.22 |  | а/з 392
2017-06-14 | 16:00 | 17:15 | ТП-206 ф.Парковая |  | юр.5 | 5 | а/з 408
2017-06-15 | 14:06 | 15:30 | п/с"Полазна" |  |  |  | систематическое отключение
2017-06-16 | 11:00 | 13:40 | ф.№5 с п/ст "Полазна" |  |  |  | заявка ДРЭС
2017-06-16 | 13:52 | 18:11 | ф.№7 с п/ст "Полазна" |  |  |  | заявка ДРЭС
2017-06-21 | 13:00 | 16:00 | ТП-256 |  | юр. 8 | мн. 7 | плановые работы
2017-06-22 | 10:00 | 10:50 | ф.№2 с РП |  | юр.49 ф.849 |  | плановые работы
2017-06-23 | 13:25 | 15:10 | ТП-233 |  | юр.10 | мн.5 | плановые работы
2017-06-27 | 10:00 | 15:00 | ТП-225 |  | юр. 5, ф.230 |  | плановые работы
2017-06-27 | 10:43 | 11:44 | ТП-257 |  | ф. 61 |  | ремонтные работы
2017-06-28 | 7:10 | 8:13 | ф.№7 РП-1 |  | юр.19,ф.219 | мн.8 | аварийное отключние
2017-06-28 | 9:00 | 15:03 | ф.№5 РП-1 от ТП-229 |  | юр.8 |  | по письму
2017-06-29 | 13:05 | 13:25 | ф.№2 с РП-1 |  | юр. 49,ф. 849 |  | по письму ООО "Лукойл энергосети"
2017-06-30 | 10:09 | 15:32 | ТП-208 |  | юр.3 |  | плановые работы
2016-07-02 | 11:00 | 13:45 | ТП-248 ф.Автомобилистов |  | ф.15 |  | установка ПУ на опорах
2016-07-02 | 13:47 | 14:27 | ТП-248 ф.Совхозная |  | юр.1,ф.10 |  | установка ПУ на опорах
2016-07-02 | 14:40 | 15:20 | ТП-226 ф.Красногварейская |  | ф.39 |  | установка ПУ на опорах
2017-07-03 | 7:45 | 9:18 | ф.№5 с РП-1 |  | юр. 37, ф.297 |  | аварийное отключние
2017-07-03 | 7:50 | 11:35 | ф.№10 ПС "БПО" |  | юр.3 |  | аварийное отключние
2017-07-04 | 10:01 | 14:32 | ф.№3 П-1 |  | юр.28,ф.437 |  | плановые работы
2017-07-05 | 10:00 | 14:00 | ТП-236 |  | юр.1,ф.72 |  | плановые работы
2017-07-06 | 7:48 | 15:49 | ТП-209 ф.победы |  | юр.1, ф.18 |  | а/з 472,474
2017-07-06 | 8:15 | 8:43 | ТП-206 ф.Культуры |  | юр. 5 | 11 мнг. | а/з 478
2017-07-06 | 20:25 | 21:32 | ТП-206 ф.Культуры |  | юр.5 | 11 мнг. | а/з 507
2017-07-06 | 10:53 | 11:29 | ТП-216 ф.клубная |  | ф. 37 |  | а/з 488
2017-07-06 | 14:49 | 16:50 | ТП-222 |  | ф.3 |  | а/з 496
2017-07-06 | 1:02 | 10:45 | ТП-224 ф.исток |  | ф.37, юр. 5 |  | а/з 470
2017-07-09 | 11:13 | 11:42 | ТП-241 ф.Пушкина |  | ф. 43 |  | а/з 528
2017-07-12 | 13:00 | 16:00 | ТП-228 |  | юр. 4 |  | плановые работы
2017-07-13 | 9:30 | 15:00 | ТП-18 |  | юр.6 |  | плановые работы
2017-07-13 | 9:00 | 18:21 | ф.№11 п/с "Городская" |  | юр.2, ф.246 |  | плановые работы
2017-07-14 | 11:10 | 13:25 | ТП-28 ф. "Чайковского" |  | ф.30 |  | расп. Устюговой Д.С.
2017-07-14 | 10:00 | 11:05 | ТП-238 ф.Космонавтов |  | ф.16 |  | тех. Условия
2017-07-14 | 14:00 | 14:53 | ТП-256 ф.50 Лет Октября,15 |  |  | 1 | по письму потребителя
2017-07-16 | 10:00 | 11:08 | ТП-264 |  | юр.4, ф.2 |  | а/з548
2017-07-17 | 13:20 | 14:58 | ТП-216 ф Уральская |  | 23 | 9 | плановые работы
2017-07-18 | 10:00 | 16:00 | ТП-242 |  | юр.1, ф. 30 |  | плановые работы
2017-07-19 | 19:31 | 19:39 | ТП-35 ф."Жукова" |  |  |  | а/з 565
2017-07-21 | 10:53 | 14:15 | ТП-246 |  | юр.2, ф.252 |  | наряд 27-07
2017-07-21 | 13:32 | 14:00 | ф.№1 п/ст "Полазна" |  | юр.12, ф.15 |  | плановые работы
2017-07-21 | 21:24 | 22:22 | ф.№3 с РП-1 |  | юр. 28, ф.437 |  | аварийное отключение
2017-07-21 | 15:05 | 16:01 | ф.№17п/ст "Полазна" |  | юр.15, ф.7 |  | аварийное отключение
2017-07-22 | 13:47 | 15:08 | ф.№11 п/с "Городская" |  | юр.2, ф.246 |  | аврийное отключение.
2017-07-22 | 13:52 | 14:40 | ф.№10 п/с "Городская" |  |  |  | аврийное отключение.
2017-07-22 | 13:47 | 22:13 | ф.№16 п/с "Городская" |  |  |  | аварийное отключение.
2017-07-23 | 10:00 | 12:00 | ТП-221 ф."Лесничество" |  | юр.1, ф.6 |  | Трутнев Д.О.
2017-07-25 | 10:00 | 15:30 | ф.№7 п/с "Полазна" |  | юр.19, ф203 | 16 | плановые работы
2017-07-31 | 5:11 | 6:36 | ПС "БПО" |  | юр.3, ф.30 |  | по письму ДРЭС.
2017-07-31 | 21:56 | 22:50 | ПС "БПО" |  | юр.3, ф.30 |  | по письму ДРЭС.
2017-08-01 | 10:30 | 11:45 | ТП-218 ф.дивьинская |  | ф.36 |  | установка опор
2017-08-01 | 14:00 | 15:20 | ТП-249 |  | юр.1 |  | наряд 708
2017-08-01 | 17:48 | 19:48 | ф.№3 с РП-1 |  | юр. 28, ф.437 |  | дождь,гроза
2017-08-01 | 18:05 | 19:50 | ф.№2 с РП-1 |  | юр. 49,ф. 849 |  | дождь,гроза
2017-08-02 | 10:20 | 12:00 | ТП-218 ф.дивьинская |  | ф.36 |  | плановые работы
2017-08-02 | 13:38 |  | ТП-218 ф.дивьинская |  | ф.36 |  | плановые работы
2017-08-08 | 10:37 | 10:54 | ТП-224 ф.посёлок |  | ф. 37 |  | а/з 640
2017-08-14 | 11:00 | 16:00 | ТП-203 |  | юр.10 | 2 мнг.кв. | плановые работы
2017-08-16 | 10:00 | 16:08 | ТП-213ф."П. Морозова" |  | ф.79 |  | плановые работы
2017-08-18 | 11:47 | 16:02 | РП-1 ф.№2 яч. Якно |  |  |  | по письму абонента.
2017-08-29 | 11:18 | 15:10 | ТП-218 ф.дивьинская |  | ф.36 |  | выполнение ТУ
2017-08-30 | 13:41 | 15:25 | ТП-251 |  | юр.1 |  | ТР, плановые работы.
2017-08-30 | 14:07 | 14:21 | ф.№5 п/с "Полазна" |  | юр.4 | 2 | плановые работы.
2017-09-03 | 20:42
2017-09-03 | 23:59 | 0:19 | ТП-248 ф. автомобилистов
2017-09-04 | 7:25 | 8:38 | ф.№2,3,6с РП |  | юр.84,ф.1296 |  | аварийное откл.
2017-09-04 | 7:25 | 9:45 | ф.№7 п/с Полазна |  | юр.21ф.67 |  | аварийное откл.
2017-09-04 | 13:00 | 15:30 | ТП-226 |  | юр.1,ф.92 |  | текущий ремонт
2017-09-05 | 10:25 | 14:25 | ТП-214 |  | ф.87 |  | текущий ремонт
2017-09-11 | 13:27 | 13:52 | ТП-224 ф.посёлок |  | ф.50 |  | наряд699
2017-09-13 | 10:27 | 11:30 | ТП-214 ф.Низ Ключевой |  | ф.40 |  | тех. Присоединение
2017-09-13 | 13:20 | 16:17 | ф.№15 п/с Полазна |  | юр.46,ф.128 |  | по пимьму МРСК
2017-09-14 | 9:30 | 10:22 | ф.№5 РП |  | юр.37 ф.297 |  | по письму МРСК
2017-09-14 | 11:20 | 11:40 | ТП-235 ф.майская |  |  |  | наряд712 713
2017-09-14 | 14:40 | 14:50 | ТП-224 ф.посёлок |  | ф.20 |  | наряд716
2017-09-14 | 15:55 | 17:48 | ф№5 РП |  | юр.37 ф.297 |  | по письму МРСК
2017-09-14 | 17:55 | 17:57 | РПф.№2,3,6 |  | юр.77 ф.1286 |  | а/з740,741
2017-09-15 | 15:00 | 15:15 | ТП-235 ф.майская |  | юр.2 ф.? |  | наряд 720 721
2017-09-16 | 9:20 | 14:02 | ТП-210 ф.низ Пяткина |  | юр.1 ф.60 |  | установка ПУ
2017-09-16 | 14:10 | 17:45 | ТП-210 ф.верх пяткина |  | юр.1 ф.40 |  | установка ПУ
2017-09-17 | 8:35 | 13:15 | ТП-210 ф.низ Пяткина |  | юр.1 ф.60 |  | установка ПУ
2017-09-17 | 13:15 | 18:55 | ТП-210 ф.верх пяткина |  | юр.1 ф.40 |  | установка ПУ
2017-09-18 | 9:00 | 18:40 | ТП-224 ф.посёлок |  | ф.20 |  | установка ПУ
2017-09-18 | 12:24 | 12:40 | ТП-235 ф.майская |  | юр.1, ф.40 |  | по письму
2017-09-21 | 9:20 | 15:50 | ТП-210 ф.верх Пяткина |  | юр.1 ф.40 |  | установка ПУ
2017-09-21 | 13:15 | 15:17 | ТП-207 |  | юр.6 | 14 | текущий ремонт
2017-09-21 | 9:32 | 9:45 | ф.№5 с РП |  | юр.37 ф. 297 |  | опер.переключения
2017-09-21 | 9:32 | 16:57 | ф.№5 от РЛНД |  | юр.2 |  | по письму МРСК
2017-09-21 | 16:52 | 16:57 | ф.№5 с РП |  | юр.37 ф. 297 |  | опер.переключения
2017-09-21 | 15:50 | 19:08 | ТП-235ф.Пермская |  | юр.1,ф.40 |  | установка ПУ
2017-09-22 | 9:30 | 16:00 | ТП-235 ф.Пермская |  | юр.1ф.40 |  | установка ПУ
2017-09-22 | 16:00 | 19:00 | ТП-235 ф.Майская,Кленовая |  | юр.2 ф.77 |  | установка ПУ
2017-09-23 | 9:35 | 12:00 | ТП-235 ф.Майская,Кленовая |  | юр.2 ф.77 |  | установка ПУ
2017-09-23 | 12:10 | 15:00 | ТП-241 |  | ф.43 |  | установка ПУ
2017-09-23 | 14:05 | 14:45 | ТП-206 ф.Парковая |  | юр.9 | 5 | а/з783
2017-09-29 | 10:00 | 12:00 | ТП-267 |  | юр.1 |  | ТО ТР
2017-09-29 | 13:00 | 15:00 | ТП-267 |  | юр.1 |  | ТО ТР
2017-10-04 | 10:41 | 12:00 | ТП-234 1с.ш |  | юр.3 | 3 | ТО ТР
2017-10-04 | 13:10 | 16:00 | ТП-234 2с.ш. |  | юр.3 | 3 | ТО ТР
2017-10-07 | 9:00 | 9:19 | ПС Полазна ф.№1 |  | юр.12,ф.15 |  | по письму МРСК
2017-10-07 | 9:00 | 9:19 | ПС Полазна ф.№17 |  | юр.15 ф.7 |  | по письму МРСК
2017-10-08 | 14:00 | 14:06 | ПС Полазна ф.№1 |  | юр.12,ф.15 |  | по письму МРСК
2017-10-08 | 14:00 | 18:24 | ПС Полазна ф.№17 |  | юр.15 ф.7 |  | по письму МРСК
2017-10-08 | 14:46 | 14:58 | ПС Полазна ф.№1 |  | юр.12,ф.15 |  | а/з 837
2017-10-12 | 10:00 | 12:00 | ТП-222 ф.трухина |  | юр.1 |  | по письму Шило М.А.
2017-10-14 | 10:00 | 13:30 | ТП-203 ф.Администрация |  | юр.1 |  | по письму школы №1
2017-10-17 | 10:07 | 15:00 | ТП-291 |  | ф.4 |  | текущий ремонт
2017-10-18 | 10:00 | 16:00 | ТП-264 ф.верх садовая |  | ф.3 |  | плановые работы
2017-10-19 | 10:40 | 12:15 | ТП-235 в. Зеленая |  | юр.1 ф.40 |  | Замена опоры,монтаж СИП
2017-10-20 | 10:00 | 14:49 | ТП-225 ф.Коммунистическая и ф.8Марта |  | ф.50 |  | монтаж СИП по письму
2017-10-20 | 13:30 | 14:49 | ТП-225 |  | юр.2 ф.171 |  | подключение СИП по письму
2017-10-23 | 13:30 | 14:00 | ТП-225 ф.8Марта,ф.КНС |  | юр.1 ф.26
2017-10-26 | 13:20 | 16:00 | ф.№17 п/с "Полазна" |  | юр.17,ф.7 |  | плановые работы
2017-11-04 | 19:30 | 20:39 | ф.№5 с РП |  | юр.37 ф. 297 |  | аварийное отключение
2017-11-30 | 2:38 | 2:40 | ф.№4 п/с"Полазна" |  | юр.15 ф.175 |  | аварийное отключение
2017-11-30 | 13:35 | 13:45 | ТП-224 ф.посёлок |  | юр.1 ф.15 |  | наряд 925
2017-11-11 | 9:00 | 10:10 | ТП-203ф.Торговый ряд |  | юр.7 |  | плановые работы
2017-11-11 | 9:40 | 11:20 | ТП-228ф.АЗС |  | юр.3 |  | работал Шалагинов Е.
2017-11-13 | 14:20 | 14:43 | ТП-250 ф. Онянова |  | ф.10 |  | наряд 840
2017-11-16 | 10:20 | 16:00 | ТП-248 |  | ф.35 юр. 3 |  | плановые работы
2017-11-17 | 13:15 | 15:05 | ТП-226ф.заречная |  | ф.53 |  | плановые работы
2017-11-20 | 13:48 | 15:33 | ТП-224 ф.посёлок |  | ф.30 |  | выполнение ТУ
2017-11-21 | 10:38 | 11:45 | ТП-224 ф.исток |  | юр.6, ф.37 |  | плановые работы
2017-11-21 | 13:30 | 15:10 | ТП-214 ф.Ключевая низ |  | ф.40 |  | выполнение ТУ
2017-11-28 | 13:57 | 15:14 | ф.№7 п/с "Полазна" |  | юр.18, ф.67 |  | плановые работы
2017-12-04 | 14:22 | 14:40 | ТП-270 ф."Спортивная" |  | юр.3 |  | а/з 972
2017-12-05 | 13:20 | 13:27 | ТП-207 |  | юр.7, | 13 | плановые работы
2017-12-05 | 13:40 | 15:20 | ТП-206 ф.Парковая |  | юр.7 | 5 | плановые работы
2017-12-05 | 16:30 | 17:00 | ТП-217 ф."Революции" |  | юр.2,ф.86 |  | а/з976
2017-12-11 | 16:17 | 16:30 | ТП-242 ф. Индустриальный |  | ф.30 |  | а/з 990
2017-12-15 | 10:47 | 12:04 | ф.№2 от ТП-210 |  | юр. 11, ф.421 |  | плановые работы
2017-12-15 | 13:30 | 14:30 | ф.№7 от ТП-216 |  | юр.6, ф.32 |  | плановые работы
2017-12-18 | 11:22 | 15:08 | ТП-236,510 ф№15 |  | юр.2 ф.72 |  | плановые работы
2017-12-18 | 14:00 | 15:00 | ТП-202 |  | юр.1 |  | плановые работы
2018-01-12 | 6:25 | 14:50 | ТП-235 ф. Кленовая |  | ф.37 |  | а/з 18-21
2018-01-21 | 16:20 | 16:35 | ТП-235 ф. Кленовая |  | ф.37 |  | а/з55,56
2018-01-24 | 16:30 | 16:36 | ТП-246 ф.радужная |  | ф.20 |  | а/з 68
2018-01-26 | 11:00 | 11:20 | ТП-278 ф.Автовокзал |  | юр.3
2018-01-30 | 13:45 | 16:15 | ТП-207 ф.Культуры |  | юр.6 | 13 | плановые работы.
2018-02-06 | 13:46 | 15:22 | ТП-207 |  | юр.7 |  | плановые работы.
2018-02-08 | 13:25 | 13:43 | ТП-236 ф.уральская |  | ф.36 |  | плановые работы.
2018-02-12 | 13:29 | 14:11 | ТП-278 ф.Автовокзал |  | юр.3 |  | плановые работы.
2018-02-13 | 13:15 | 16:00 | ТП-247 |  | юр.3 |  | ТО ТР
2018-02-14 | 13:35 | 15:15 | ТП-200 |  | Ф.100 |  | ТО,ТР
2018-02-16 | 13:00 | 15:30 | ТП-241 |  | ф.43 |  | ТО,ТР
2018-02-19 | 15:40 | 15:58 | ТП-218/2 ф. Дивьинская |  | ф.36 |  | аварийное отключение
2018-02-20 | 10:12 | 10:32 | ТП- 225 ф.Маторосова |  | ф.50 |  | для подкл.сварочного аппарата ООО"Исток"
2018-02-27 | 9:04 | 11:46 | ТП-242 ф. Индустриальная |  | ф.30 |  | а/з 145-148
2018-03-02 | 13:10 | 15:00 | ТП-209 |  | юр.4 ф.18 |  | ТО ТР
2018-03-06 | 21:00 | 22:00 | ТП-238 ф.Космонавтов |  | ф.28 |  | аварийное отключение
2018-03-16 | 0:34 | 1:15 | ТП-217 |  | ф.86, юр.2 |  | а/з 179
2018-03-21 | 9:22 | 9:38 | ТП-270 ф.южная |  | ф.11 |  | плановые работы.
2018-03-21 | 15:35 | 15:50 | ТП-217 ф.пролетарская |  | ф.25 |  | а/з 195
2018-03-26 | 15:14 | 15:42 | ТП-248 ф.автомобилистов |  | ф.20 |  | наряд 1054
2018-03-29 | 16:10 | 16:22 | ф.№3 с РП |  | юр. 28, ф. 437 |  | аварийное отключение

## Полазна аварии
АВАРИИ ПРОИЗОШЕДШИЕ В СЕТЯХ 0,4-6 кВ.
за апрель-май 2016 г.
Дата | Время отключения | Что отключено | Причина | Выполненные работы | Дата | Время включения | Технол. отказ | Функцион. Отказ.
Аварии
2015-01-14 | 15:55 | п/ст "Полазна" ф.№17 | нет света | убрали сосну,около б/о "Черный Кот" | 2015-01-14 | 17:22
2015-01-16 | 8:00 | ТП-216 ул.Клубная-28, | искрят провода | По ул.Клубная-28 сошел с крыши снег и обрвало КЛ,востановили. Израсходовали СИП 2*35мм 200м,натяжные 4шт.В ТП-216 заменили ПН2/250 2шт.ф.РУС и ф.Парковая. Устранили обрыв ул.Парковая, убрали к/з ул.Клубная | 2015-01-16 | 15:15
1899-12-31
2016-04-09 | 13:30 | ТП-248ф Автомобилистов | М. Посад 2-2-U на ввод.авт470-70-140 | Отрезали ввод в дом, вскрыли пломбу на счётчике, счётчик сгорел. Заявка передана Плотниковой Г.А. | 2016-04-09 | 14:30
2016-04-09 | 17:10 | ф. №5 с РП | не установлена | вкл. ф. №5 с РП | 2016-04-09 | 17:53
2016-05-10 | 15:00 | ф. №7 РП-1 | не установлена | обход 5000м,вкл ф. №7 РП-1 | 2016-05-10 | 15:55
2016-05-11 | 15:11 | ТП-225 ф. Коммунистическая и ф.8 Марта- Трухина | нет света по адресу 8Марта2,2 "Б" | Произвели переразделку 1 фазы на опоре | 2016-05-11 | 15:33
2016-05-13 | 16:41 | ф.№17 п/ст "Полазна" | "Земля" | выпрямили 1,установили 1 траверсу,перетяжка 4 пролётов провода(по 3 провода) | 2016-05-13 | 22:20
2016-05-12 | 15:30 | ТП-235 ф. Майская | обрыв проводов возле УТТ | Устранили обрыв | 2016-05-12 | 16:00
2016-05-12 | 16:15 | ТП-225 ф. 8 Марта | искрят провода | устр. КЗ 2 фаз,спилили 1 дерево и 10 кустарников | 2016-05-12 | 19:15
2016-05-12 | 22:20 | ТП-241 | Горького 1,2,8,11- нет света | Установили слетевший изолятор | 2016-05-12 | 22:30
2016-05-13 | 12:00 | ТП-246 ф.радужный | Радужная 7-искрит на опоре | устранили окисление на опоре | 2016-05-13 | 12:18
2016-05-20 | 14:25 | ТП-223 ф. Низ Луговая | нет света по адресу ул.Луговая,31 | Устранили обрыв 1 фазы, 1 пролета Вл | 2016-05-20 | 14:45
2016-05-23 | 14:50 | Ф.№5 с РП | не установлена | вкл. ф. №5 с РП | 2016-05-23 | 15:10
2016-05-26 | 10:11 | ф.№3 с РП | развалился изолятор у ТП-225 | заменили изолятор у ТП-225 | 2016-05-26 | 10:52
2016-06-07 | 14:20 | ПС "Полазна" | авария у ДРЭС |  | 2016-06-07 | 17:50
2016-06-16 | 15:35 | ТП-234 ф. Дружбы, 19 | КЛ-6кВ на повреждении | Монтаж кабельной муфты-2 шт со вставкой | 2016-06-16 | 22:55 | Монтаж опор
2016-06-19 | 18:35 | ТП-220 ф. Мира | нет света на Мира,48 | устр.окисление на опоре | 2016-06-19 | 18:50
2016-06-25 | 13:20 | ф.№17 п/ст "Полазна" | нет света | убрали дерево(тополь) с ВЛ-6кВ отпайка на б/о "Связист" | 2016-06-25 | 14:45
2016-06-27 | 11:21 | ф. №3 с РП | не установлена | вкл. ф. №3 с РП | 2016-06-27 | 11:47
2016-06-28 | 10:52 | ТП-216 ф. Парковый | обрыв "0" провода у хлебнгого киоска на Парковой | устранили обрыв | 2016-06-28 | 11:05
2016-06-28 | 10:45 | ТП-278 ф. Пяткина | обрыв провода во дворе ж/дома Нефтяников,12 | устранили обрыв | 2016-06-28 | 10:50
2016-07-06 | 19:15 | ТП-225 ф. Красногвардейская | Нет света по адресу Лежгиха,16 | Сгорел вводной автомат | 2016-07-06 | 19:45
2016-07-10 | 14:09 | ТП-246 ф.инженерный | Демидковская 15, Связистов 10, маг."Радуга"-нет света | произвели осмотр ВЛ, в ТП-246 вкл. автомат ф. инженерный | 2016-07-10 | 15:58
2016-07-10 | 15:48 | ТП-216 ф. Парковый | Нефтяников 28, хлеб.киоск №2-нет света | устранили обрыв, произвели перетяжку двух проводов у ж/д Нефтяников 28, устранил КЗ на линии, спилил 5 больших деревьев и несколько маленьких | 2016-07-10 | 18:53
2016-07-10 | 14:45 | ТП-217 ф. пролетарская-советская | Революции 4-нет света, Советская 9а-нет одной фазы | в ТП-217 ф.пролетарская-советская заменил ПН2/250 по ф.А и ф.С, осмотр ВЛ | 2016-07-10 | 16:23
2016-07-12 | 18:10 | РП-1: ф.16,5,3,2,7 | не установлена | на РП-1 вкл. ф.16,5,3,2,7 | 2016-07-12 | 20:25
2016-07-13 | 10:38 | ТП-203 ф. Администрация | нет 2-х фаз в администрации Полазненского поселения,нет света в Т/П "Татьянин день" | устранили схлёст,заменили в ТП-203 ПН/2 250 поф. В,С | 2016-07-13 | 10:44
2016-07-13 | 6:42 | ТП-226 ф. Заречная | Обрыв провода по Молодёжной,2 | устранили обрыв,израсходовади А-10-50м.,работы производили с помощью ВС | 2016-07-13 | 10:55
2016-07-13 | 11:00 | ТП-226 ф. Заречная | Сгорел кабель на ГРП | откл. сгоревший кабель на ГРП | 2016-07-13 | 12:00
2016-08-17 | 11:17 | РП-1 Ф №5 | "Земля", причина не установлена | Повторно вкл. ф.№5 I=100А, U=6 кВ | 2016-08-17 | 11:24
2016-08-26 | 10:00 | ТП-235 | Зелёная,11-обрыв провода | устранили обрыв провода,на линии ф. Зелёная устранили 2 КЗ,в ТП заменили РПС,заменили ПТ-6 кВ(1 шт.),заменили ПН2/250-5 шт. | 2016-08-26 | 12:10
2016-08-26 | 14:50 | ТП-228 | АЗС-151,Трухина,64,66-нет света | вырван кабель с ТП до опоры-произвели монтаж СИП 40 м. от ТП-228 до 1 опоры, 2 анкерных зажима,4 наконечника | 2016-06-26 | 20:10
2016-08-26 | 14:55 | ф. №5 с РП | АЗС-151,Трухина,64,66-нет света | убрали оторванный кабель,упавший на тр-р | 2016-08-26 | 15:05
2016-08-28 | 12:45 | ТП-246 ф.Инженерная | нет света | около дома ул.Цветочная убрали к/з, в ТП-246 вкл.авт-т ф.Инженерная | 2016-08-28 | 15:30
2016-08-29 | 10:05 | ф.№1 и ф.№17 п/ст "Полазна" | "Черный Исток", "Евразия", "Камские зори" нет света | Убрали дерево с ВЛ-6кВ. | 2016-08-29 | 11:45
2016-08-29 | 8:05 | ул.Революции 13,17 | нет света | Устранили к/з,заменили ПН2/250 1 шт. ф.Революции | 2016-08-29 | 10:50
2016-08-31 | 19:35 | ТП-217 ф. Советская | нет света на Пролетарской,16,16"А",Советской,9 "А" | Убрали кЗ на линии, выпилили 2 дерева,заменили ПН2/250-1 шт | 2016-08-31 | 20:02
2016-09-03 | 10:55 | ТП-220ф. Тракторная | нет света,разбиты ПУ на Тракторной,4,6 | заменили ПУ-2 шт,автомат на 32 А-2 шт | 2016-09-03 | 11:15
2016-09-06 | 19:25 | ТП-212/1 ф. Нефтяников | 9 Мая,7-обрыв провода | устранили обрыв,выпилили дерево | 2016-09-06 | 20:25
2016-09-16 | 21:20 | ТП-207 ф.Культуры | нет одной фазы | убрали к/з 2шт.,устранили обрывы в 4-х пролетах,перетяжка 7-ми проводов | 2016-09-17 | 1:30
2016-09-19 | 13:35 | ТП-246 ф. Радужная | Радужная13-2 подкл. после пожара | подключили | 2016-09-19 | 13:55
2016-09-19 | 14:32 | ТП-213 ф. П Морозова | схлёст проводов на перекрёстке П. Морозова-Уральская,Уральская,49-нет 1 фазы | убрали 2 схлёста и перетяжка 2 пролётов | 2016-09-19 | 14:55
2016-09-26 | 11:40 | РП-1 Ф №5 | откл. МВ ф.№5 | причина неизвестна | 2016-09-26 | 11:46
2016-09-30 | 14:22 | ф.№17 п/ст "Полазна" | дорожники оборвали провода в 1-ом пролете 2 провода опора№29.11 | отрезали старую отпайку на "Евразию" | 2016-09-30 | 17:00
2016-10-05 | 18:00 | ТП-213 ф. П Морозова | обрыв провода,упало дерево по адресу П. Морозова,20 | устранили обрыв,восстановили 1 пролёт провода | 2016-10-05 | 19:20
2016-10-21 | 11:05 | ТП-216 ф. РУС | высокое напряжение по ул Нефтяников,24,26 | отгорел "О" на опоре,устранили,заменили плашку на "О" жиле | 2016-10-21 | 11:23
2016-10-24 | 6:19 | РП-1, ф.2,ф.3,ф.5 | при откл. ПС БПО, отключилась 1 с.ш. | включили секционный МВ | 2016-10-24 | 7:45
2016-11-01 | 6:03 | РП-1 1с.ш. ф.2,3,5 | при откл. ПС БПО, отключилась 1 с.ш. | включили секционный МВ | 2016-11-01 | 7:11
2016-11-06 | 15:30 | ТП-221 ф. Набережная | нет света по Набережной 20-38 | устранили обрыв провода,вкл. автомат в ТП-221 ф. Набережная | 2016-11-06 | 18:00
2016-11-12 | 20:18 | ТП-257 ф. сосновая | м-н Сосновый бор- нет света | на ТП-257 вкл. ф.сосновая, нагрузка: А-140,В-148, С-117 | 2016-11-12 | 21:32
2016-11-14 | 2:48 | ф.№7 с РП-1 | не установлена | осмотр ВЛ, на РП-1 вкл. МВ ф.№7 | 2016-11-14 | 4:03
2016-11-14 | 2:53 | ф.№1 с ПС"Полазна" | "Земля" | осмотр ВЛ-6кВ 9997,убрали дерево и ветки с линии,устранили схлёст проводов ф.1 иф. 17 | 2016-11-14 | 10:02
2016-11-14 | 17:26 | ф. №1 п/с "Полазна" | схлёст проводов ф. №1 и ф. №17 | устранили схлёст | 2016-11-14
2016-11-14 | 2:57 | ф.№17 п/ст "Полазна" | "Земля" | осмотр ВЛ-6кВ 15812,откл. б/о "Ермаки",причина там | 2016-11-14 | 19:07
2016-11-15 | 10:05 | ТП-257 ф. Сосновый бор | нет света в м/р "Сосновый бор" | заменили автомат в ТП | 2016-11-15 | 10:50
2016-11-15 | 15:47 | ф. №5 с РП | наряд э/с 2210-УТТ "Полазнанефть" |  | 2016-11-15 | 16:20
2016-11-27 | 19:02 | ф.№5 с РП | упало дерево на ВЛ-6кВ | убрали дерево с ВЛ-6кВ.на тер-рии б/о "Лукоморье" | 2016-11-27 | 20:15
2016-12-05 | 15:04 | ул.Красногвардейская 26,14 | нет света | осмотр ВЛ-0,4кВ 1000м,устранили к/з 2-х фаз, заменили губку неподвижного контакта - 1шт, ПН2/250 - 2шт. с откл.в ТП-225 ц.руб-ка | 2016-12-05 | 20:40 | а/з№ 796,797
2016-12-08 | 14:18 | ТП-224 ф. Исток | нет света по Трухина,51 | устр. Окисление на опоре | 2016-12-08 | 14:42 | а/з 809
2016-12-11 | 18:00 | ТП-218(1) ф.Садовая | обрыв провода | устранил обрыв фазного провода | 2016-12-11 | 18:35 | а/з№813
2016-12-15 | 6:30 | ф.№3 с РП-1 | пожар Нагорная 24 под ВЛ-6кВ | откл./вкл МВ ф.№3 РП-1 | 2016-12-15 | 8:52 | а/з № 824
2016-12-17 | 23:19 | ТП-248 ф. Автомобилистов | нет одной фазы | осмотр ВЛ-0,4 кВ - 500 м , устранили схлёст проводов, заменили ПН2/250 А на ф.В | 2016-12-18 | 0:50 | а/з №834
2016-12-20 | 23:20 | ТП-248 ф. Автомобилистов | нет одной фазы | осмотр ВЛ-0,4 кВ - 500 м , устранили 3 обрыва(в1 пролёте натянули 1 провод,во2 пролёте 2 провода), заменили ПН2/250 А -2 шт. | 2016-12-21 | 2:00 | а/з 842
2017год
2017-01-02 | 16:25 | ТП-215 ф. Уральская | провис провода от опоры к дому (над дорогой) | осмотр:лопнула струна при сходе снега с крыши,с помощью ВС натянули струну с опоры,от дома не закрепили(ВС не выедет) | 2017-01-02 | 16:38 | а/з 4
2017-02-13 | 19:55 | ф.№5 с РП | большая нагрузка в связи с аварией на п/ст. БПО | перевели часть нагрузки на ф.№2 | 2017-02-13 | 20:39
2017-03-17 | 16:25 | ТП-270 ф. Гаражи совхоза | низко висят провода по ул. Южной | произвели перетяжку фазного провода,на"0" провод сделали бандаж | 2017-03-17 | 17:14 | а/з 154
2017-03-23 | 13:43 | ТП-224,200,225,226 | высокое напр.-е Рабочая,23 | снизили положение анцапфы с 5 на 3 | 2017-03-23 | 14:00 | а/з 168
2017-03-24 | 16:40 | ф.№10 ПС "БПО" | высокое напряжение на ТП-242 | снизили положение анцапфы на 1 | 2017-03-24 | 16:51 | а/з 170
2017-03-30 | 9:46 | ТП-224 ф. Исток | Нагорная 38, Трухина 53,63-мигает свет | осмотр ВЛ-0,4кВ -1600м., утранили КЗ по Трухина 63, на ТП заменили ПН2/250а-1шт. По ф.С, замеры: А-133, В-100, С-98 | 2017-03-30 | 10:08 | а/з 186,187
2017-04-02 | 13:40 | между домами Нефтяников 13 и Культуры 2 | отгорел провод связи и упал на фазный провод | осмотр ВЛ-0,4кВ 300м, отрезали провод связи, вкл. в ТП-206 ф.Культуры | 2017-04-02 | 16:20 | а/з№200,201
2017-04-02 | 15:55 | Цветочная 2,4 | нет света | осмотр ВЛ-0,4кВ 1000м, в ТП-246 вкл.ф.Инженерная | 2017-04-02 | 16:50 | а/з№202
2017-04-02 | 17:05 | пер.Бамовский 1 | нет света | осмотр ВЛ-0,4кВ 1500м, устранили к/з, замеры "I" 32,43,30А, "U" 236,236,229В, с откл. В ТП-213 ф.Космонавтов | 2017-04-02 | 19:00 | а/з№203
2017-04-07 | 4:40 | Гипсополимер,Ивановка,Радужный,АЗС=151,ул.Победы | нет света | в РП-1 вкл.МВ-6кВ ф.№5,успешно "I" 100А | 2017-04-07 | 6:05 | а/з№216
2017-05-02 | 11:07 | ТП-222 | греется рубильник | протянули болтовые соединения на центральный рубильник | 2017-05-02 | 12:00
2017-05-18 | 10:20 | ТП-256 ф.50 Лет Октября | на шинах кошка в ВРУ дома |  | 2017-05-18 | 10:30 | а/з 326
2017-05-22 | 15:10 | Пяткина 58, 56б, Нефтяников 5 | нет одной фазы | в ТП-278 РУ-0,4кВ тр.№2 обгорели две шины, устранили | 2017-05-22 | 15:48 | а/з 336,337
2017-06-14 | 16:00 | Парковая,4,9 | обрыв проводов | устр. 3 обрыва,заменилм ПН2/250-1шт.по ф.С,замеры:100а,80а,105а | 2017-06-14 | 17:15 | а/з 408
2017-07-03 | 7:45 | ф.№5 с РП | погодные условия | в РП-1 вкл. МВ ф.№5, нагрузка-70а | 2017-07-03 | 9:18
2017-07-03 | 7:50 | ф.№10 ПС "БПО" | погодные условия | ДРЭС- на ПС "БПО" вкл. МВ ф.№10 | 2017-07-03 | 11:35
2017-07-06 | 7:48 | ТП-209 ф.победы | погодные условия | Победы 12/1- устранили обрыв, спилили дерево | 2017-07-06 | 15:49 | а/з 472,474
2017-07-06 | 8:15 | ТП-206 ф.Культуры | погодные условия | осмотр ВЛ, устранили КЗ,заменили ПН2/400а-3шт., на центральном рубильнике заменили вставку на 630а | 2017-07-06 | 8:43 | а/з 478
2017-07-06 | 20:25 | ТП-206 ф.Культуры | погодные условия | осмотр ВЛ, на центральном рубильнике заменили вставку на 630а, | 2017-07-06 | 21:32 | а/з 507
2017-07-06 | 10:53 | ТП-216 ф.клубная | погодные условия | угол Клубная-Трудовая- устранили обрыв, заменили ПН2/250а-1шт. | 2017-07-06 | 11:29 | а/з 488
2017-07-06 | 14:49 | ТП-222 | погодные условия | вкл. Автомат на ТП-222 | 2017-07-06 | 16:50 | а/з 496
2017-07-06 | 1:02 | ТП-224 ф.исток | погодные условия | произвели перетяжку проводов | 2017-07-06 | 10:45 | а/з 470
2017-07-09 | 11:13 | ТП-241 ф. Пушкина | нет света | на опоре обгорели все три фазы, произвели переразделку кабеля | 2017-07-09 | 11:42 | а/з 528
2017-07-21 | 21:24 | ф.№3 с РП-1 | погодные условия | на РП-1 вкл. МВ ф.№3 | 2017-07-21 | 22:22 | а/з 571,572
2017-07-22 | 12:35 | ф.№17 п/ст "Полазна" | погодные условия | осмотр ВЛ-6кВ, демонтировали разрядники | 2017-07-22 16:00 | 16:00 | а/з 591
2017-08-01 | 17:48 | ф.№3 с РП-1 | погодные условия | на РП-1 вкл. МВ-6кВ ф.№3 | 2017-08-01 | 19:48
2017-08-01 | 18:05 | ф.№2 РП-1 | погодные условия | на РП-1 вкл. МВ-6кВ ф.№2 | 2017-08-01 | 19:50
2017-08-01 | 20:27 | ТП-225 ф. Красногвардейская | погодные условия | устранили схлест проводов,заменили ПН2/250 -1 шт | 2017-09-01 | 21:55 | а/з 623
2017-08-27 | 15:18 | ф.№2 РП-1 | погодные условия | на РП-1 вкл. МВ-6кВ ф.№2 | 2017-08-27 | 16:25
2017-09-03 | 20:42 | м/н"Кумарова заводь" | нет света | упала опора 6 кВ на ВЛ-6 кВ "Лукойлэнергосети" - откл/вкл РВНО-1 | 2017-09-04 | 16:20 | а/з 707
2017-09-03 | 21:00 | ТП-248 ф. Автомобилистов | вместо "0"приходит "Ф" | устранили обрыв | 2017-09-03 | 0:19 | а/з248
2017-09-04 | 7:25 | ф.№2,3,6 с РП | не установлена | вкл.ф.9(БПО)вкл.ф.№2,3,6 на РП | 2017-09-04 | 8:35
2017-09-04 | 7:25 | ф.№7 п/с "Полазна" | не установлена | вкл. Ф.№7 с ПС"Городская" | 2017-07-04 | 9:45
2017-09-05 | 8:47 | ТП-203 ф. Поселок | камаз порвал провода | устранили обрыв,заменили ПН-2/250А-2шт. | 2017-09-05 | 10:10 | а/з714
2017-09-12 | 14:50 | ф.№17 п/ст "Полазна" | откл. по токовой отсечке | испытание КЛ-6 кВ | 2017-09-12 | 17:37
2017-10-08 | 14:46 | ф.№1 ПС Полазна | дерево на проводах ф.№1 | выпилил дерево | 2017-10-08 | 14:58 | а/з 837
2017-11-04 | 19:30 | ф.№5 с РП | не установлена | вкл. Ф№5 с РП | 2017-11-04 | 20:39
2017-11-26 | 15:30 | ТП-217 ф."Советская" | нет одной фазы | произвели замену вставки в ТП, ПН2/250А-1шт. | 2017-11-26 | 17:00 | а/з954,955
2017-11-30 | 2:38 | ф.№4 п/с "Полазна" | не установлена |  | 2017-11-30 | 2:40
2017-11-04 | 19:30 | ф.№5 с РП | не установлена | вкл. Ф№5 с РП | 2017-11-04 | 20:39
2018-01-12 | 6:25 | ТП-235 ф. кленовая | сгорел кабель от ТП-235 до опоры №1 | заменили сгоревший кабель,устр. 2 КЗ на линии | 2018-01-12 | 14:50 | а/з 18-21
2018-01-21 | 13:25 | ТП-235 ф. кленовая | Отгорела перемычка ф."Звездная- Кленовая" | заменили сгоревшую перемычку проводом АС-50(3м) | 2018-01-21 | 16:35 | а/з 55,56
2018-01-24 | 16:30 | ТП-246 ф.радужная | горит н/о, КЗ-н/о с фазным проводом по ул.Радужная 12 | КЗ устранили , провод н/о сильно натянут | 2018-01-24 | 16:36 | а/з 68
2018-02-27 | 9:04 | ТП-242 ф.Индустриальная | обрыв провода на перекрёстке и Демидковской Промышленной | устранил 2 обрыва проводов,и КЗ на линии | 2018-02-27 | 11:46 | а/3 145-148
2018-03-16 | 0:34 | ТП-217 | Революции 27- напротив дома обрыв провода | обрыв устранили | 2018-03-16 | 1:15 | а/з 179
2018-03-21 | 15:35 | ТП-217 ф.пролетарская | напротив церкви заброшенный магазин- возгорание | отключили оба ввода на магазин | 2018-03-21 | 15:50 | а/з 195
2018-03-29 | 16:10 | ф.№3 с РП | не установлена | на РП вкл. МВ ф.№3 | 2018-03-29 | 16:22