## Добрянка отключения
дата | откл. | вкл. | № ТП | что отключено | кол-во потребителей II категории | кол домов | мнг.дома | причина
2015-11-02 | 10:25 | 10:40 | 18 | ф.АИД |  | 1 |  | по заявке потребителя
2015-11-07 | 12:15 | 13:40 | 3 | ф. 60 лет Октября |  | 20 |  | а/заявка № 529
2015-11-11 | 20:32 | 20:42 | 38 | ф.население |  | 10 |  | а/заявка № 536
2015-11-13 | 21:45 | 23:20 | Ф.8 | ТП-ПТУ,АТП |  |  | 2 | авария
2015-11-18 | 13:20 | 39:07 | 7 | Победы 29 |  |  | 1 | по заявке потребителя
2015-11-23 | 14:05 | 38:40 | 19 | ф.коттеджи |  | 21 |  | Шаламов А.В.
25.11 2015 | 17:00 | 17:20 | 37 | Ф№10(база) |  | 49 |  | Замена прибора учета.
2015-11-26 | 17:30 | 18:10 | 2 | ф.Рябиновая |  | 80 |  | авария
2015-11-27 | 13:52 | 14:30 | 39 | Ф.н/о,Ф.ГПЧ,Ф-25октября,гл. руб |  | 40 |  | авария
2015-12-07 | 21:42 | 47:40 | ф10 | до ТП-19 |  | 1109 |  | авария
2015-12-07 | 21:42 | 08.12.2015 13:30:00 | ф10 | от ТП-19 |  | 78 |  | авария
2015-12-08 | 20:50 | 45:10 | 5 | ф.Воробьева |  | 43 |  | авария
2015-12-09 | 8:00 | 34:15 | 3 | ф.ГПЧ |  | 74 |  | а/з 584
2015-12-09 | 15:15 | 39:40 | 30 | ф.Ленина верх |  | 39 |  | а/з579
2015-12-09 | 20:32 | 45:00 | 30 | ф.Поселок военкомат |  | 29 |  | а/з588
2015-12-10 | 17:05 | 42:25 | ф2 | от п/с Городская |  | 54 | 60 | авария
2015-12-12 | 14:20 | 38:35 | 42 | ф.Поселок |  | 25 |  | а/з592
2015-12-13 | 9:07 | 9:30 | 42 | ф.Поселок |  | 25 |  | а/з594
2015-12-13 | 9:55 | 10:10 | 50 | ф.Восточная,Окулова |  | 55 |  | а/з595
2015-12-14 | 9:29 | 10:52 | 115 | ТП-115 2с.ш П6 Р4 |  |  | 3 | по письму ООО "Декос"
2015-12-15 | 9:20 | 14:48 | 514 | Энгельса 6 |  |  | 1 | подкл. Линии (расп. Ищенко А.А)
2015-12-16 | 10:15 | 11:45 | 112 | ТП-112 1 с.ш. (Победы 35/37) |  |  | 1 | по письму ООО"ЭЛФ"
2015-12-16 | 14:10 | 16:46 | 112 | ТП-112 2 с.ш. (Победы 35/37) |  |  | 1 | по письму ООО"ЭЛФ"
2015-12-16 | 14:36 | 15:32 | 115 | ТП-115 п.6 Р.4 (Энгельса 11) |  |  | 1 | по письму ООО "Декос"
2015-12-18 | 13:00 | 13:05 | 44 | ф.11 от РВНО-1 |  | 191 |  | замеры на х/х (расп. Ищенко А.А.)
2015-12-18 | 18:45 | 19:00 | 16 | ф. Трудовая,верх и н/о |  | 5 |  | а/з №562
2015-12-18 | 21:40 | 22:05 | 16 | ф. Трудовая.верх и н/о |  | 5 |  | а/з №563
2015-12-19 | 21:20 | 22:20 | РП-1 | ТЦ " Подсолнухи" |  |  |  | по письму ООО" КВАТРО"
2015-12-23 | 1:06 | 1:36 | п\сГор. | п\с Городская |  | 3059 | 208 | авария ДРЭС
2016-01-04 | 10:15 | 11:15 | 5 | ф.Воробьева |  | 43 |  | а/з 4,5
2016-01-04 | 13:15 | 13:33 | 9 | ф.Сады |  |  |  | а/з 7
2016-01-05 | 20:55 | 06.01.16 10:15 | 47 | ф.поселок, 1 фаза |  | 20 |  | а/з 8
2016-01-06 | 10:10 | 10:15 | 47 | ф.поселок |  | 71 |  | а/з 8
2016-01-14 | 21:30 | 21:45 | 3 | ф. 60 лет Октября |  | 60 |  | 15
2016-01-15 | 9:30 | 14:30 | 1\2 | ф.трудовая |  | 52 |  | а.з.18
2016-01-19 | 15:35 | 18:44 | ф.№8 | п/ст "городская" |  |  | 2 | авария
2016-01-28 | 10:28 | 10:43 | 42 | ф.П.Морозова |  | 19 |  | выполнение наряда э/сбыта 1695
2016-01-29 | 13:20 | 13:35 | 19 | ф.Камский |  | 36 |  | а/з №40
2016-02-01 | 10:51 | 16:38 | 24 | ф.Сады |  | 32 |  | расп. Ищенко А.А.
2016-02-02 | 9:30 | 10:50 | 24 | ф.Сады |  | 32 |  | расп. Ищенко А.А.
2016-02-04 | 18:30 | 18:50 | 47 | ф. Посёлок |  | 71 |  | а/з №53
\ 12.02.2016 | 10:30 | 11:15 | ТП-25 | ф. Посёлок |  | 73 |  | Шаламов А.В.
2016-02-15 | 13:22 | 14:10 | ТП-15 | ф. Заводская |  | 15 |  | а/з №60
2016-02-17 | 10:25 | 13;50 | Ф.№15 | от п/с Городская |  | 318 |  | заявка ДРЭС
2016-02-17 | 10:25 | 13;50 | Ф.№16 | от п/с Городская |  |  |  | заявка ДРЭС
2016-02-17 | 9:00 | 9:05 | Тп-123 | 2 с.ш |  |  | 4 | переключения
2016-02-20 | 15:30 |  | ТП-30 | ф.Поселок рынок |  | 41 |  | авария
2016-02-24 | 15:00 | 15:43 | ТП-30 | ф.Посёлок рынок |  | 41 |  | а/з 74
2016-02-24 | 16:07 | 16:20 | ТП-30 | ф.Посёлок рынок |  | 41 |  | а/з 74
2016-02-24 | 17:29 | 18:20 | ТП-1/2 | ф. трудовая |  | 52 |  | а/з №73
2016-02-25 | 14:05 | 14:35 | ТП-125 | 2 с.ш |  |  | 1 | расп. Ищенко А.А.
2016-02-26 | 22:05 | 22:20 | Ф.№7 | от п/с Городская |  |  | 42 | авария
2016-02-26 | 22:05 | 27.02.16 00:10 | ТП-117 |  |  |  | 8 | авария
2016-02-29 | 6:00 | 6:10 | ф.7 | ТП-117,119,126,127,122(1с.ш),123(1с.ш) |  |  | 25 | операт.переключения
2016-02-29 | 10:35 | 10:50 | ТП1/2 | ф. Братьев Норициных |  | 52 |  | установка автомата
2016-02-03 | 5:30 | 5:42 | ф.7 | ТП-117,119,126,127,122(1с.ш),123(1 сш) |  |  | 25 | операт. переключения
2016-03-05 | 11:10 | 13:10 | ТП - 60 | Ленина 5 |  |  |  | письмо МБУ "УГХ"
2016-03-05 | 13:10 | 13:12 | ф.11 | от п/ст "Городская" |  | 1068 |  | Аварийное отключение
2016-03-05 | 14:00 | 14:02 | ф.11 | от п/ст "Городская" |  | 1068 |  | Аварийное отключение
2016-03-05 | 14:04 | 14:20 | ф.11 | от п/ст "Городская" |  | 1068 |  | Аварийное отключение
2016-03-05 | 14:20 | 15:40 | ф.11 | от РВНО - 5 |  | 752 |  | Аварийное отключение
2016-03-06 | 18:58 | 20:48 | ТП-47 | ф.посёлок |  | 71 |  | а/з 85
2016-03-09 | 1:30 | 9:15 | ТП-24 | ф.поселок фаза "С" |  | 10 |  | Аварийное отключение
2016-03-09 | 14:30 | 14:50 | ТП-30 | ф.Поселок военкомат |  | 75 |  | а/з 88
2016-03-09 | 9:45 | 10:30 | ТП-26 | ф.Радужная |  | 23 |  | расп. Ищенко А.А.
2016-03-09 | 10:40 | 11:10 | ТП-51 | ф.Голубаев |  | 1 |  | расп. Ищенко А.А.
2016-03-10 | 8:50 | 9:15 | ТП-24 | ф.Поселок, ф.Н.О. |  | 18 |  | а.з.91
2016-03-12 | 11:50 | 12:05 | ТП-17 | ф.К.Маркса |  | 35 |  | а/з 92
2016-03-13 | 8:15 | 9:15 | ТП-46 | ф.Леонова верхняя |  |  | 4 | а/з 97
2016-03-13 | 17:15 | 18:15 | ТП-5 | ф. Воробъёва |  | 43 |  | а/з 99
2017 г.
2017-01-05 | 14:35 | 16:00 | ТП-23 | полное гашение |  | 179 |  | тех. отказ
2017-01-10 | 9:56 | 10:03 | ТП-16 | ф. Коммунистическая |  | 22 |  | а/з 16
2017-01-10 | 13:40 | 13:55 | ТП-16 | ф. Коммунистическая |  | 22 |  | а/з 16
2017-01-10 | 15:05 | 15:24 | ТП-41 | ф. Охрана |  |  |  | а/з 17
2017-01-12 | 9:56 | 10:33 | ТП-36 | полное гашение |  | юр.8 |  | наряд 02-01
2016-01-12 | 14:30 | 14:45 | ТП-26 | ф.Уральская |  |  |  | наряд э/сбыта 30
2017-01-13 | 10:35 | 15:00 | ТП-26 | ф.радужный |  | 11 |  | наряд 03-01
2017-01-16 | 8:17 | 10:06 | ТП-41 | ф. посёлок |  | 55 |  | а/з 27
2017-01-17 | 14:32 | 14:47 | ТП-17 |  | 12 | 106 |  | перефазировка
2017-01-17 | 17:13 | 17:26 | ТП-125 |  | 2 |  | 2 | опер.переключения
2017-01-19 | 9:00 | 11:00 | РП-1 | РУ-10кВ яч.14,яч.16 |  |  |  | опер.переключения
2017-01-20 | 10:30 | 10:50 | ТП-28 | ф.Ипанова |  | 97 |  | наряд 11-01
2017-01-21 | 12:41 | 14:30 | ТП-55 | ф.Ипанова |  | ф.18 |  | расп.Тиунова В.Ю. выполнение тех.условий
2017-01-22 | 20:00 | 20:45 | ТП-19 | ф.Губкина |  |  |  | а/з№38
2017-01-23 | 10:00 | 14:00 | ТП-116 | ф.К.Маркса 71 |  |  | 1 | наряд 13-01
2017-01-23 | 10:20 | 11:40 | ТП-3 | ф.Мира |  | ф.60 |  | наряд 14-01
2017-01-23 | 10:15 | 11:25 | ТП-122 | ф.Типография(Лесная 17) | 1 |  |  | заявка ООО"ЭЛФ"
2017-01-23 | 21:00 | 21:15 | ТП-114 | РУ-10кВ | 18 |  | 4 | опер.переключения
2017-01-24 | 21:07 | 21:17 | ТП-114 | РУ-10 КВ | 18 |  | 4 | опер.переключения
2017-01-28 | 18:03 | 18:23 | ТП-31 | ф.посёлок |  | 25 |  | а/з 50
2017-01-29 | 13:15 | 13:30 | ТП-9 | ф.сад "Юбилейный" |  | юр.1 |  | а/з№54
2017-01-29 | 20:10 | 20:15 | ТП-123 | РУ-10кВ яч.7,8 откл.РС-1,РС-2 |  | юр.3 | 4 | опер.переключения
2017-01-30 | 9:37 | 11:11 | ТП-123 | РУ-10/0,4 кВ |  | юр.3 | 4 | наряд 19-01
2017-01-30 | 13:44 | 16:00 | ТП-123 | РУ-10/0,4 кВ |  | юр.3 | 4 | наряд 20-01
2017-01-31 | 9:09 | 11:41 | ТП-122 | РУ-10/0,4 кВ |  | юр.2 | 4 | наряд 23-01
2017-01-31 | 13:20 | 15:53 | ТП-122 | РУ-10/0,4 кВ |  | юр.2 | 4 | наряд 24-01
2017-01-31 | 17:32 | 17:41 | ТП-13 | РУ-10/0,4 кВ 2с.ш. |  | юр.12 | 9 | опер.переключения
2017-02-01 | 9:18 | 10:36 | ТП-113 | РУ-10/0,4 кВ 1с.ш. |  |  |  | по письму ООО "Декос"
2017-02-01 | 9:40 | 11:00 | ТП-127 | РУ-10/0,4кВ 2с.ш. |  |  |  | наряд 02-02
2017-02-01 | 10:30 | 16:00 | ТП-13 | РУ-10/0,4кВ 2с.ш. |  |  |  | наряд 01-02
2017-02-01 | 13:00 | 16:00 | ТП-127 | РУ-10/0,4кВ 1с.ш. |  |  |  | наряд 03-02
2017-02-01 |  |  | ТП-13 | РУ-10/0,4кВ 1с.ш. |  | юр.12 | 9 | опер.переключения
2017-02-02 | 10:01 | 15:19 | ТП-13 | РУ-10 кВ 1 сш покраска ячеек |  | юр.12 | 9 | наряд 06-02
2017-02-02 | 9:41 | 10:45 | ТП-126 | РУ-10 кВ 2 сш,РУ-0,4 кВ 2 сш Т-2 тр-р |  | юр.2 | 4 | наряд 07-02
2017-02-02 | 13:35 | 15:34 | ТП-126 | РУ-10 кВ 1 сш,РУ-0,4 кВ 1 сш Т-1 тр-р |  | юр.2 | 4 | наряд 08-02
2017-02-03 | 9:18 | 11:25 | ТП-119 | РУ-10/0,4 кВ1 сш Т-1 текущий ремонт |  | юр.2 |  | наряд 12-02
2017-02-03 | 13:38 | 15:50 | ТП-119 | РУ-10/0,4 кВ 2сш Т-2 текущий ремонт |  | юр.2 |  | наряд 13-02
2017-02-06 | 9:25 | 10:53 | ТП-117 | РУ-10/0,4 кВ1 сш Т-1 текущий ремонт |  | юр.8 | 9 | наряд 16-02
2017-02-13 | 9:30 | 11:00 | ТП-124 | РУ-10кВ 2с.ш.,РУ-0,4кВ 1с.ш. Т2 текущий ремонт |  | юр.3 | 8 | наряд 24-02
2017-02-13 | 13:45 | 15:30 | ТП-124 | РУ-10кВ 1с.ш. РУ-0,4кВ 2с.ш. Т1 текущий ремонт |  | юр.3 | 8 | наряд 27-02
2017-02-14 | 9:29 | 11:20 | ТП-118 | РУ-10/0,4 кВ 2сш Т-2 текущий ремонт |  | юр.7 | 11 | наряд 28-02
2017-02-14 | 13:15 | 15:15 | ТП-118 | РУ-10/0,4 кВ1 сш Т-1 текущий ремонт |  | юр.7 | 11 | наряд 29-02
2017-02-15 | 9:19 | 9:45 | ТП-39 | ф.Гоголя |  | юр.3 ф.40 |  | наряд №98
2017-02-15 | 10:08 | 11:25 | ТП-116 | РУ-10/0,4 кВ1 сш Т-1 текущий ремонт |  | юр.13 | 9 | наряд 32-02
2017-02-15 | 13:37 | 15:40 | ТП-116 | РУ-10/0,4 кВ 2сш Т-2 текущий ремонт |  | юр.13 | 9 | наряд 33-02
2017-02-20 | 9:30 | 11:20 | ТП-109 | РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 текущий ремонт |  | юр.4 | 3 | наряд 45-02
2017-02-20 | 13:20 | 15:30 | ТП-109 | РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 текущий ремонт |  | юр.4 | 3 | наряд 48-02
2017-02-21 | 10:00 | 11:30 | ТП-112 | РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 текущий ремонт |  | юр.6 | 4 | наряд 49-02
2017-02-21 | 13:25 | 15:30 | ТП-112 | РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 текущий ремонт |  | юр.6 | 4 | наряд 50-02
2017-02-23 | 15:48 | 20:00 | ТП-46 | полное гашение |  | юр.4 | 2 8-ми кв. | а/з 107,108
2017-02-24 | 18:50 | 19:10 | ТП-35 | ф."Поселок" |  | ф. 50 |  | а/з 110
2016-02-25 | 10:50 | 11:03 | ТП-25 | Замена верхней губки Руб. ф.А |  | юр.5 ф.73 |  | а/з 113
2017-02-27 | 9:30 | 13:00 | ТП-114 | РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 текущий ремонт |  | юр.18 | 4 | наряд 57-02
2017-02-28 | 9:30 | 11:35 | ТП-КНС7А | РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 текущий ремонт |  | ф.45 |  | наряд 59-02
2017-02-28 | 13:15 | 15:45 | ТП-КНС7А | РУ-10/0,4кВ 2с.ш.Т-2 текущий ремонт |  | ф.45 |  | наряд 60-02
2017-02-28 | 10:00 | 16:00 | РП-2 | РУ-10кВ яч.13,18 установка амперметров |  |  |  | наряд 61-02
2017-03-01 | 9:54 | 11:08 | ТП-ПТУ | РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 текущий ремонт |  | юр.3 | 2 | наряд 02-03
2017-03-01 | 13:30 | 15:38 | ТП-АТП | РУ-10/0,4кВ 1,2с.ш. Т-1,Т-2 текущий ремонт |  | юр.11 |  | наряд 01-03
2017-03-02 | 9:26 | 10:37 | ТП-60/1 | ф. военкомат, военкомат отопление |  | юр.2 |  | наряд 07-03
2017-03-02 | 10:01 | 11:03 | ТП-102 | РУ-10/0,4кВ 2с.ш.Т-2 текущий ремонт |  | юр.5 | 5 | наряд 03-03
2017-03-02 | 13:26 | 15:36 | ТП-102 | РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 текущий ремонт |  | юр.5 | 5 | наряд 04-03
2017-03-02 | 17:19 | 17:45 | ТП-3 | ф.60л.Октября |  | ф. 60 |  | а/з №123
2017-03-03 | 9:43 | 10:45 | ТП-ПТУ | РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 текущий ремонт |  | юр.3 | 2 | наряд 08-03
2017-03-03 | 10:05 | 11:30 | ТП-52 | ф.биатлон |  | юр.1 |  | наряд 09-03
2017-03-05 | 11:20 | 12:00 | ТП-5 | ф. Воробьёва |  | ф. 43 |  | а/з 130
2017-03-06 | 9:45 | 11:05 | ТП-101 | РУ-10/0,4кВ 1 с.ш. Т-1 текущий ремонт |  | юр.5 | 6 | наряд 10-03
2017-03-06 | 13:30 | 15:08 | ТП-101 | РУ-10/0,4кВ 2 с.ш. Т-2 текущий ремонт |  | юр.5 | 6 | наряд 11-03
2017-03-07 | 9:35 | 11:07 | ТП-105 | РУ-10/0,4кВ 1с.ш.,2с.ш текущий ремонт |  | юр.4 | 7
2017-03-09 | 9:30 | 11:35 | ТП-103 | РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 текущий ремонт |  | юр.2 | 5 | наряд 15-03
2017-03-09 | 13:25 | 15:30 | ТП-103 | РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 текущий ремонт |  | юр.2 | 5 | наряд 16-03
2017-03-10 | 10:05 | 10:23 | РП-4 | РУ-10кВ яч.№6 |  | юр.1 |  | наряд 19-03
2017-03-10 | 10:23 | 10:33 | РП-4 | РУ-10кВ яч.№11 |  | юр.2 |  | наряд 19-03
2017-03-10 | 9:44 | 11:05 | ТП-104 | РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 текущий ремонт |  | юр.4 | 6 | наряд 17-03
2017-03-10 | 13:26 | 14:16 | ТП-3 |  |  | юр.4 ф.272 |  | наряд 20-03
2017-03-10 | 13:46 | 14:51 | ТП-104 | РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 текущий ремонт |  | юр.4 | 6 | наряд 18-03
2017-03-13 | 9:21 | 11:00 | ТП-106 | РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 текущий ремонт |  | юр.1 | 5 | наряд 21-03
2017-03-13 | 13:35 | 16:15 | ТП-106 | РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 текущий ремонт |  | юр.1 | 5 | наряд 22-03
2014-03-14 | 13:20 | 15:35 | ТП-107 | РУ-10/0,4кВ 1 и 2 с.ш. Т-1,Т-2 текущий ремонт |  | юр.2 |  | наряд 23-03
2017-03-15 | 9:10 | 11:12 | ТП-110 | РУ-10/0,4кВ Т-1,Т-2 текущий ремонт |  | юр.6 | 2 | наряд 24-03
2017-03-15 | 9:10 | 9:20 | ТП-108 |  |  | юр.4 | 10 | наряд 24-03
2017-03-15 | 11:00 | 11:12 | ТП-108 |  |  | юр.4 | 10 | наряд 24-03
2017-03-15 | 14:00 | 14:10 | ф.№9 | с п/ст. Городская |  | юр.30 ф.11 |  | аварийное отключение
2017-03-15 | 14:00 | 14:10 | ф.№11 | с п/ст. Городская |  | юр.41 ф. 1019 |  | аварийное отключение
2017-03-15 | 14:54 | 15:04 | ф.№9 | с п/ст. Городская |  | юр.30 ф.11 |  | устранение аварии
2017-03-15 | 20:56 | 21:03 | ТП-19 | ф.Губкина |  | ф. 10 |  | а/з 151
2017-03-16 | 9:10 | 11:15 | ТП-108 | РУ-10/0,4кВ 1 и 2 с.ш. Т-1,Т-2 текущий ремонт |  | юр.4 | 10 | наряд 26-03
2017-03-17 | 12:03 | 14:00 | ТП-121 | РУ-10/0,4кВ 1 и 2 с.ш. Т-1,Т-2 текущий ремонт |  | юр.4 | 1 | наряд 29-03
2017-03-17 | 16:55 | 17:30 | ТП-59 | ф. Жукова |  | ф. 9 |  | а/з 156
2017-03-19 | 12:05 | 12:35 | ТП-55 | ф. 40 лет Октября |  | ф.43 |  | а/з 160
2017-03-19 | 13:42 | 14:02 | ТП-55 | ф. 40 лет Октября |  | ф.43 |  | а/з 161
2017-03-20 | 10:10 | 11:00 | ТП-37 | РУ-0,4кВ |  | юр.1,ф. 49 |  | работа под наблюдением
2017-03-22 | 9:00 | 11:35 | ТП-АТП | камера тр-ра |  | юр.11 |  | наряд 34-03
2017-03-22 | 9:00 | 11:35 | ТП-АТП | камера тр-ра |  | юр.11 |  | наряд 33-03
2017-03-23 | 9:00 | 9:15 | ТП-3 | ф. Мира |  | юр.2,ф.60 |  | наряд 37-03
2017-03-23 | 17:44 | 18:54 | ф. №9 | с п/ст. Городская |  | юр.30 ф.11 |  | а/з 169
2017-03-27 | 10:26 | 13:47 | Ф.№16 | с п/ст. Городская |  | юр.28 |  | наряд 40-03

## Добрянка аварии
дата | время | что отключено | причина | выполненные работы | дата вкл. | время вкл. | примеч. | технол. отказ | функц. отказ | авария
2017 г.
2017-01-05 | 14:35 | ТП-23 | ТП-23 ф. добрянская по ф.А горит шина | заменили шину | 2017-01-05 | 16:00
2017-01-16 | 8:17 | ТП-41ф.Поселок | ВЛ-0,4 кВ обгорела жила провода СИП | Восстановили обгоревший контакт с а/вышки | 2017-01-16 | 10:06 |  | а/з 27
2017-01-22 | 20:00 | ТП-19 ф.Губкина | обрыв провода | устранили обрыв с отключением в ТП-19 ф.Губкина и руб-ка н.о.,израсходовали провод А-16 10м. | 2017-01-22 | 20:45 |  | а/з№38
2017-01-28 | 18:03 | ТП-31 ф.посёлок | Добрянская 21-обрыв провода | устранили обрыв с откл. В ТП-31ф.посёлок, израсходовали А-16-10м. | 2017-01-28 | 18:23 |  | а/з№50
2017-02-19 | 16:10 | ТП-512 | обрыв провода |  |  |  |  | а/з 86
2017-02-23 | 15:48 | ТП-46 | нет света | Заменили муфту на кабеле,который идет на тр-р,заменили ПТ-10-2шт. | 2017-02-23 | 20:00 |  | а/з 107,108
2017-02-24
2017-03-02 | 17:19 | ТП-3 ф.60л.Октября | пер.Колхозный 6- не вкл. Вводной автомат на опоре | подтянули контакты на автомате, с помощью ВС натянули на опоре фазный провод | 2017-03-02 | 17:45 |  | а/з 123
2017-03-15 | 14:00 | Ф. № 9 с п/ст Городская |  | повторное включение успешно | 2017-03-15 | 14:10
2017-03-15 | 14:00 | Ф. №11 с п/ст Грордская |  | повторное включение успешно | 2017-03-15 | 14:10
2017-03-15 | 14:54 | ф.9 с п/ст Городская | ТП-515 разлетелся разрядник,с линии на разъединитель отгорел провод,болтается в воздухе | отрезали отгоревшие провода от линии к разъединителю,разъдинитель требует замены(сгорел),собщено председателю | 2017-03-15 | 15:04
2017-03-15 | 20:56 | ТП-19 ф.Губкина | Губкина 10- искрят провода на вводе в дом | произвели перетяжку ввода в дом | 2017-03-15 | 21:03 |  | а/з 151
2017-03-17 | 16:55 | ТП-59 ф. Жукова | Жукова,18 пожар | откл.на опоре на учёте автомат | 2017-03-17 | 17:30 |  | а/з 156
2017-03-23 | 17:44 | ф.№9 с п/ст "Городская" | Не исправен РЛНД | заменили РЛНД | 2017-03-23 | 18:54 |  | а/з 169

## Полазна отключения
ОТКЛЮЧЕНИЯ ПРОИЗОШЕДШИЕ В СЕТЯХ 0,4-6 кВ.
за 1 кввартал 2017 г.
Дата | Время |  | Что отключено № ПС, ТП, Ф | Кол-во потребителей II категории | Количество домов | Количество многоквартирных домов | Причина
| Отключение | Включение
2017-01-02 | 16:25 | 16:38 | ТП-215,ф. Уральская |  |  | 2 | а/з 4
2017-01-07 | 22:40 | 23:20 | ТП-235 ф.Зеленая |  | юр.2 ф.79 |  | а/з №13
2017-01-13 | 15:02 | 15:11 | ТП-200 ф.Коммунистическая |  | ф.42 |  | а/з 22
2017-01-16 | 8:17 | 10:06 | ТП-41 ф.Посёлок |  | ф.55 |  | а/з 27
2017-01-19 | 10:55 | 11:00 | ТП-251 ф.№10 |  | юр.2 |  | опер.перекл.-я
2017-01-20 | 0:00 | 6:00 | РП ф.№7 |  |  |  | опер.перекл.-я
2017-01-21 | 11:50 | 12:10 | ТП-241 ф.пушкина |  | ф. 25 |  | а/з 37
2017-01-29 | 12:50 | 13:50 | ТП-253 ф. дер.Мохово |  |  |  | а/з№51
2017-02-07 | 11:00 | 13:30 | ТП-247 |  | юр.1 |  | ТО и ТР
2017-02-13 | 20:30 | 20:39 | РП ф. №3 |  | юр.28,ф.437 |  | опер.перекл.-я
2017-02-13 | 19:55 | 20:39 | РП ф. №5 |  | юр.37,ф.297 |  | авар.откл.
2017-02-14 | 14:29 | 14:39 | ф.№17 |  | юр.15 ф.30 |  | установка опоры
2017-02-14 | 15:42 | 15:48 | ф.№17 |  | юр.15 ф.30 |  | установка опоры
2017-02-20 | 11:30 | 13:00 | ТП-245 РУ-6/0,4кВ ТО,ТР |  | юр.4 | мн.д.-9 | плановые работы
2017-02-20 | 14:15 | 14:30 | ТП-213 РУ-6/0,4кВ |  | юр.1 ф.80 |  | подключение н/о
2017-02-22 | 10:00 | 12:00 | ТП-249 РУ-6/0,4кВ ТО,ТР |  | юр.3 | мн.д. 1 | плановые работы
2017-02-22 | 13:00 | 14:25 | ТП-249 РУ-6/0,4кВ ТО,ТР |  | юр.3 | мн.д. 1 | плановые работы
2017-02-27 | 13:30 | 15:00 | ТП-248 РУ-10/0,4кВ 1с.ш.,2с.ш. |  | юр.2,физ.20 |  | плановые работы
2017-02-28 | 13:00 | 17:05 | РП-1 ф.№2 от ТП-210 |  |  |  | плановые работы
2017-03-02 | 10:00 | 12:00 | ТП-244 РУ-6/0,4кВ 1с.ш. ТО,ТР |  | юр.1 |  | плановые работы
2017-03-02 | 14:00 | 16:00 | ТП-244 РУ-6/0,4кВ 2 с.ш. ТО,ТР |  | юр.1 |  | плановые работы
2017-03-06 | 13:00 | 14:52 | ТП-241 РУ-6/0,4кВ тр-р текущий ремонт |  | ф.73 |  | наряд 12-03
2017-03-07 | 11:00 | 12:00 | ТП-200 РУ-6/0,4кВ 1с.ш. текущий ремонт |  | ф.101 |  | наряд 14-03
2017-03-07 | 10:05 | 10:32 | ТП-248 ф Автомобилистов |  | ф.35 |  | наряд э/сб № 127
2017-03-09 | 10:45 | 10:52 | ф.№17 п/ст "Полазна" |  | юр-15 ф.30 |  | плановые работы
2017-03-09 | 15:20 | 15:30 | ф.№17 п/ст "Полазна" |  | юр.15 ф.30 |  | плановые работы
2017-03-10 | 12:25 | 12:30 | ф.№17 п/ст "Полазна" |  | юр.15 ф.7 |  | плановые работы
2017-03-10 | 16:16 | 16:22 | ф.№17 п/ст "Полазна" |  | юр.15 ф.7 |  | плановые работы
2017-03-10 | 12:26 | 16:22 | ф.№17 п/ст "Полазна" |  | юр.3 |  | плановые работы
2017-03-15 | 14:00 | 14:35 | ТП-286 РУ-6/0,4кВ текущий ремонт |  | ф.15 |  | наряд 25-03
2017-03-16 | 13:00 | 15:45 | ТП-238 РУ-6/0,4кВ текущий ремонт |  | юр.3 ф.28 |  | наряд 27-03
2017-03-17 | 10:00 | 12:00 | ТП-201 РУ-6/0,4кВ Т-1 текущий ремонт |  | юр.1 ф.7 |  | наряд 30-03
2017-03-17 | 16:25 | 17:14 | ТП-270 ф. Гаражи совхоза |  | ф. 10 |  | а/з 154
2017-03-20 | 13:12 | 16:00 | ТП-209 РУ-6/0,4кВ,тр-р текущий ремонт |  | юр.4 ф. 18 |  | наряд 31-03
2017-03-21 | 13:00 | 16:00 | ТП-285 РУ-6/0,4кВ, тр-р текущий ремонт |  | юр. 1 |  | наряд 32-03
2017-03-23 | 13:43 | 15:25 | ТП-225 РУ-6/0,4кВ Т-1 текщий ремонт |  | юр.2 ф. 171 |  | наряд 38-03
2017-03-23 | 13:43 | 14:00 | ТП-224,200,225,226 |  | юр.16,ф.420 |  | а/з 168
2017-03-24 | 16:40 | 16:51 | ф.№10 ПС "БПО" |  | юр. 3 |  | а/з 170
2017-03-24 | 16:05 | 18:31 | ТП-236 ф.№15 |  | юр.1 ф.72 |  | Работы ДРЭС авария
2017-03-27 | 13:00 | 16:00 | ТП-217 РУ-6/0,4кВ Т-1 текущий ремонт |  | юр.2 ф.86 |  | плановые работы
2017-03-28 | 14:07 | 14:15 | ф.2,ф.3,ф.9 - РП-1 |  | юр.- 77 физ. - 1331 |  | операт. переключения
2017-03-28 | 15:00 | 16:00 | ТП-211 РУ-6/0,4кВ Т-1 текущий ремонт |  | юр.- 4, ф.-68 |  | плановые работы
2017-03-29 | 13:00 | 15:30 | ТП-264 РУ-6/0,4кВ Т-1 текущий ремонт |  | юр.4,ф. 3 |  | плановые работы
2017-03-30 | 9:46 | 10:08 | ТП-224 ф.исток |  | юр.8, ф. 37 |  | а/з 186,187

## Полазна аварии
АВАРИИ ПРОИЗОШЕДШИЕ В СЕТЯХ 0,4-6 кВ.
за 1 квартал 2017 г.
Дата | Время отключения | Что отключено | Причина | Выполненные работы | Дата | Время включения | Технол. отказ | Функцион. Отказ.
Аварии
2017-01-02 | 16:25 | ТП-215 ф. Уральская | провис провода от опоры к дому (над дорогой) | осмотр:лопнула струна при сходе снега с крыши,с помощью ВС натянули струну с опоры,от дома не закрепили(ВС не выедет) | 2017-01-02 | 16:38 | а/з 4
2017-02-13 | 19:55 | ф.№5 с РП | большая нагрузка в связи с аварией на п/ст. БПО | перевели часть нагрузки на ф.№2 | 2017-02-13 | 20:39
2017-03-17 | 16:25 | ТП-270 ф. Гаражи совхоза | низко висят провода по ул. Южной | произвели перетяжку фазного провода,на"0" провод сделали бандаж | 2017-03-17 | 17:14 | а/з 154
2017-03-23 | 13:43 | ТП-224,200,225,226 | высокое напр.-е Рабочая,23 | снизили положение анцапфы с 5 на 3 | 2017-03-23 | 14:00 | а/з 168
2017-03-24 | 16:40 | ф.№10 ПС "БПО" | высокое напряжение на ТП-242 | снизили положение анцапфы на 1 | 2017-03-24 | 16:51 | а/з 170
2017-03-30 | 9:46 | ТП-224 ф. Исток | Нагорная 38, Трухина 53,63-мигает свет | осмотр ВЛ-0,4кВ -1600м., утранили КЗ по Трухина 63, на ТП заменили ПН2/250а-1шт. По ф.С, замеры: А-133, В-100, С-98 | 2017-03-30 | 10:08 | а/з 186,187